Номер Контракта:TS1-1(w)

Номер займа:     4694-RU

Уважаемые господа!

- Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для реализации Проекта  «Экономическое развитие Санкт-Петербурга» и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении которого направляется настоящее приглашение к участию в торгах.

- Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село», получившее грант в рамках проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», настоящим приглашает вас подать предложения на выполнение следующих работ:

Создание структурированной кабельной системы в здании Екатерининского дворца, входящего в комплекс зданий  Государственного музея-заповедника “Царское Село” (структурированная кабельная система включает в себя создание локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри корпусов здания, волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) между корпусами и подключение двух удаленных рабочих мест находящихся за пределами Екатерининского дворца) (далее по тексту – Объект).

- Для оказания Вам помощи в подготовке конкурсного предложения мы прилагаем необходимые чертежи (Раздел 3), Техническое задание (Раздел 4), График производства работ (Раздел 5), а также Форму конкурсного предложения (Раздел 6) и Форму квалификационных сведений (Раздел 8).

- Конкурсные предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены и поданы по следующему адресу:

196601, Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7

Предложения могут также быть поданы по факсу или электронной почте.

Телефон/Факс:  (812)466-6669/(812)465-2196; (812)465-2018

e-mail: info@tzar.ru , musey3@mail.wplus.net

Контактные лица: Тоесева Александра, Шматов Александр

Телефон/факс: (812)312-2661; (812)570-3550

e-mail: nefedjeva@fisp.spb.ru

Контактное лицо: Нефедьева Мария

- Срок действия Вашего конкурсного предложения должен составлять сорок пять (45) дней с даты крайнего срока подачи Предложения, указанного в п.10 настоящего Приглашения.

- Подрядчик, отозвавший свое конкурсное предложение в течение срока его действия и/или отказавшийся от выполнения обязательств в случае присуждение ему контракта, исключается из перечня подрядчиков по данному проекту на два года.

- Для Вашего сведения и руководства прилагаются Инструкции для участников и Условия Контракта.

- Подрядчики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с компанией (а также ее филиалами), которая была нанята Покупателем для предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов, использующихся в процессе закупок работ по данному Контракту.

- Оплата будет производиться в соответствии с Графиком производства работ (Раздел 5) и условиями Контракта.

- Конкурсное предложение должно быть подано не позднее 14 февраля 2007 года. Любые Предложения, полученные Покупателем после указанного времени, не будут приняты к рассмотрению.

- Дополнительную информацию можно получить:

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»

196601, Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7

Телефон/Факс:  (812) 466-6669, (812)465-2196, (812)465-2018

e-mail: info@tzar.ru , musey3@mail.wplus.net

Контактные лица: Тоесева Александра, Шматов Александр

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76

Телефон/Факс:  (812) 570-35-50, (812) 312-26-61

e-mail: nefedjeva@fisp.spb.ru

Контактное лицо: Нефедьева Мария, Рыбко Татьяна

- Просим подтвердить по указанному выше номеру факса или по электронной почте  получение настоящего приглашения, а также сообщить, будете ли Вы подавать конкурсное предложение.

С уважением,

Директор

ГМЗ «Царское Село»					И.П. Саутов

РАЗДЕЛ 1 -  ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1.	Состав и объем работ: Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»  (далее по тексту - Работодатель) приглашает к подаче конкурсных предложений на создание Объекта согласно Условиям Контракта (УК). Победитель торгов должен будет завершить создание Объекта к Предполагаемой дате завершения, указанной в УК.

2.	Правомочность для подачи конкурсных предложений: Наряду с частными и коммерческими подрядчиками, государственные предприятия страны-Работодателя и предприятия страны-Работодателя, более половины капитала которых принадлежит государству, имеют право на участие в торгах при условии, что они также:

(a) являются коммерческими юридическими лицами, отдельными и независимыми от Работодателя, и не входят в состав какого-либо государственного ведомства;

(b) обладают финансовой самостоятельностью, подтвержденной требованиями их уставов о предоставлении отдельной проверенной аудиторами отчетности и сведений о прибыли на акционерный капитал, о праве делать займы и получать доходы от продажи товаров и услуг; а также

(c) не являются органом, зависимым от Правительства.

Каждый участник может подать только одно конкурсное предложение, либо самостоятельно, либо в качестве партнера в консорциуме. В случае, если Участник подает более одного конкурсного предложения или участвует в нескольких предложениях (за исключением субподрядчиков), все предложения с участием Участника отклоняются Работодателем. Партнеры по Консорциуму несут солидарную и индивидуальную ответственность за исполнение Контракта

3.	Квалификация Участника:  Чтобы претендовать на получение Контракта, участник должен удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:

(a) должен иметь опыт работы за последние 3 года по двум или более контрактам, аналогичным по характеру и степени сложности работ тому, на который распространяется настоящее Приглашение. Опыт работы в аналогичных проектах должен быть подтвержден не менее чем 2 (двумя) положительными отзывами клиентов. Участник должен иметь все требуемые в соответствии с законодательством РФ действующие лицензии для выполнения всего комплекса работ.

Сведения по опыту работ должны быть представлены Участниками в соответствии с Формами Раздела 8.

(b) должен представить Работодателю доказательство наличия финансовых ресурсов для успешного завершения работ, т.е. письмо, подтверждающее наличие финансовых ресурсов.

Участник не должен иметь убытки за 2004 и 2005 гг.

Участник торгов должен предоставить Копии годовых балансов (Форма №1)  и  Отчета о прибылях и убытках (формы №2) за 2004, 2005 гг. с отметкой налоговой инспекции.

(с) среднегодовой   объем   работ в  2004  и 2005  гг. должен  составлять  не менее 11 млн. руб.

4.	Посещение участка: Участнику, на его собственную ответственность, за его счет и на его риск, рекомендуется посетить и осмотреть Объект и прилегающую территорию, а также получить под свою ответственность и на свой страх и риск все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки конкурсного предложения и заключения контракта на создание Объекта.

5.	Содержание документов конкурсных торгов: В комплект документов конкурсных торгов входят документы, перечисленные ниже:

Приглашение к участию в торгах

Раздел 1	Инструкции по подготовке конкурсных предложений

Раздел 2	Условия Контракта

Раздел 3	Чертежи

Раздел 4	Техническое задание

Раздел 5	График производства работ, в том числе в электронном виде

Раздел 6	Форма Конкурсного предложения

Раздел 7	Форма Соглашения к контракту

Раздел 8	Форма квалификационных сведений

6.	Документы, составляющие Конкурсное предложение: Конкурсное предложение, представленное Участником, должно состоять из следующих документов:

(i)	Заполненная форма Конкурсного предложения (согласно прилагаемому образцу)

(ii)	Заполненный график производства работ, в том числе в электронном виде

(iii)	Заполненная форма квалификационных сведений

7.	Цена Конкурсного предложения: Контракт заключается на весь объем работ согласно Пункту 2 Приглашения, и его стоимость определяется на основе Графика производства работ. Участник указывает расценки и цены по всем категориям работ, описанным в чертежах и Техническом задании, перечисленным в Графике производства работ. Те работы, цены и расценки по которым не указаны Участником, не подлежат оплате Работодателем после их выполнения,  считается, что они включены в расценки по другим категориям работ в Графике производства работ. Все пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие уплате Подрядчиком согласно условиям Контракта или по любой иной причине по данным на дату за пятнадцать (15) календарных дней до окончательного срока подачи Конкурсных предложений, следует включить в расценки, стоимость по видам работ и общую стоимость Конкурсного предложения, представляемого Участником. Расценки и стоимость, указанные Участником, являются фиксированными на период исполнения Контракта и не подлежат корректировке ни по какой причине.

8.	Срок действия Конкурсного предложения:  Конкурсное предложение остается в силе в течение сорока пяти (45) календарных дней, считая с даты окончания срока приема Конкурсных предложений, указанной в Пункте 11. В исключительных случаях Работодатель может попросить участников дополнительно продлить срок действия конкурсных предложений на определенный период.  Просьба и ответы на нее совершаются в письменном виде или по факсу.  Участник может отказать в просьбе о продлении срока действия конкурсного предложения; в этом случае он имеет право на отзыв своего Конкурсного предложения без применения каких-либо санкций. Участник, согласившийся продлить срок своего предложения, не имеет права и не обязан вносить никаких других изменения в  Конкурсное предложение.

9.	Язык Конкурсных предложений: Все документы, относящиеся к Конкурсному предложению и контракту, должны быть написаны на русском языке.

10.	Подготовка  Конкурсного  предложения: Участник готовит один комплект  документов, входящих в Конкурсное предложение согласно Пункту 6.  Конкурсные предложения должны быть доставлены контактному лицу по вышеуказанному адресу (Пункт 4 Приглашения к участию в торгах) на бумажном носителе, по электронной почте или по факсу.

11.	Место и окончание срока приема Конкурсных предложений: Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее 14 февраля 2007 года по адресам, указанным в Пункте 4 Приглашения к участию в торгах. Конкурсное предложение, полученное после окончания срока приема Конкурсных предложений, указанного в настоящем пункте, не будет принято к рассмотрению.

12.	Изменения в Конкурсных предложениях и их отзыв: Не допускается внесение изменений в Конкурсные предложения после окончания срока приема Конкурсных предложений, указанного в Пункте 11. Отзыв Конкурсного предложения в период между окончанием срока приема Конкурсных предложений и датой прекращения срока действия Конкурсного предложения повлечет за собой исключение Участника из перечня подрядчиков по данному проекту на два года.

13.	Конфиденциальность процедуры: Данные, касающиеся изучения, разъяснения, оценки и сравнения конкурсных предложений, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат разглашению участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлен победитель конкурсных торгов.

- Оценка и сравнение Конкурсных предложений: Работодатель присуждает Контракт Участнику, предложение которого признано по существу отвечающим требованиям документации и который предложил Наименьшую Оценочную Стоимость Предложения.

Конкурсное предложение отвечает требованиям по существу, если в нем соблюдены все условия, положения и спецификации документов конкурсных торгов без существенных отклонений или оговорок. Существенными считаются отклонения или оговорки, которые: (а) оказывают существенное влияние на объем, качество или выполнение работ; (б) существенным образом , в нарушение документов торгов, ограничивают права Работодателя или обязательства участника по Контракту; (в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших отвечающие по существу требованиям предложения.

При оценке Конкурсных предложений Работодатель определяет оценочную стоимость каждого Конкурсного предложения, корректируя цены предложения путем исправления каких-либо возможных арифметических ошибок следующим образом:

(a) если имеется расхождение между величинами, выраженными цифрами и прописью, следует руководствоваться величиной, которая выражена прописью;

(b) если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения ее на количество единиц, следует руководствоваться единичной расценкой

(c) если Участник не принимает исправленной стоимости предложения, его предложение отклоняется.

15.	Право Работодателя принять любое Конкурсное предложение и отклонить любое или все Конкурсные предложения: Работодатель оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение, а также отклонить все конкурсные предложения и аннулировать процесс торгов в любой момент до присуждения Контракта, не неся при этом никаких обязательств перед участником или участниками и не будучи обязанным информировать участника или участников о причинах таких действий Работодателя.

16.	Уведомление о присуждении Контракта и подписание Контракта: До истечения срока действия конкурсного предложения Работодатель уведомляет победителя торгов по почте или факсу с письменным подтверждением, что его предложение принимается. В этом письме указывается стоимость Контракта, которую Работодатель обязуется уплатить Подрядчику за создание Объекта Подрядчиком в соответствии с Контрактом.

17.	Авансовый платеж: По просьбе Подрядчика, Работодатель рассматривает предоставление Авансового платежа в соответствии с Пунктом 15 Условий Контракта.

РАЗДЕЛ 2 – УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (УК)

1.	Определения: Жирным шрифтом выделены определяемые понятия.

- График производства работ означает расцененный и заполненный график, входящий в состав Конкурсного предложения.

- Дата завершения есть дата завершения Объекта, утвержденная Работодателем

- Контракт есть Контракт между Работодателем, Плательщиком и Подрядчиком на создание Объекта в соответствии с Техническим заданием или другими разделами Контракта. Наименование и идентификационный номер Контракта указаны в Приглашении к участию в торгах.

- Подрядчик есть лицо или организация, Конкурсное предложение которого на создание Объекта принято Работодателем.

- Конкурсное Предложение Подрядчика есть заполненный документ для торгов, представленный Подрядчиком  Работодателю.

- Стоимость Контракта есть сумма, указанная в Письме о принятии Конкурсного предложения, с последующими корректировками в соответствии с положениями Контракта.

- Дни есть календарные дни; месяцы есть календарные месяцы.

- Дефект есть любая часть Объекта,  которая не была завершена  в соответствии с условиями Контракта.

- Период ответственности за Дефекты (гарантийный период) есть период продолжительностью один год, считая с Даты завершения.

- Оборудование есть механизмы и транспортные средства Подрядчика, временно доставляемые на Участок для создания Объекта.

- Материалы есть все ресурсы, включая расходные материалы, используемые Подрядчиком при создании Объекта.

- Руководитель проекта есть лицо, назначаемое Работодателем, отвечающее за осуществление надзора за созданием Объекта и ведением дел по Контракту. Руководитель проекта – Директор ГМЗ «Царское Село», Саутов Иван Петрович.

- Предполагаемая дата завершения есть дата, к которой Подрядчик должен завершить создание Объекта. Предполагаемая дата завершения - по окончании 13 (тринадцати) недель с Даты начала. Предполагаемая дата завершения может пересматриваться только Работодателем путем принятия решения о продлении срока или указания об ускорении.

- Техническое задание означает спецификацию Объекта, включенную в Контракт, и любые изменения или дополнения к ней, сделанные или утвержденные Работодателем.

- Участок: Екатерининский дворец, Камеронова галерея и Дежурные конюшни, находящиеся на территории ГМЗ «Царское Село».

- Дата начала в течение трех дней после подписания Договора. Это самая поздняя дата, когда Подрядчик должен начать создание Объекта.

- Отклонение есть указание, данное Работодателем, которое ведет к изменению состава и объема первоначальных требований к Работам.

- Объект означает то, что Подрядчик должен по Контракту создать Работодателю в соответствии с Условиями Контракта.

- Плательщик есть организация, осуществляющая санкционирование платежей и платежи по Контракту.

2.	Язык и право. Контракт составляется на русском языке.  Контракт регулируется законодательством  Российской Федерации.

3.	Обмен  информацией. Обмен информацией между сторонами, указанными в настоящих Условиях, считается действительным только если он осуществляется в письменном виде. Уведомление вступает в силу лишь с момента доставки.

4.	Риски Подрядчика. С Даты начала до момента истечения периода ответственности за дефекты, риски увечья, смерти людей, а также утраты или ущерба имуществу и примыкающей недвижимости (в частности, но без ограничения, Объекта, материалов и оборудования) являются рисками Подрядчика.

5.	Завершение Объекта к Дате завершения. Подрядчик приступает к созданию Объекта в Дату начала и выполняет Работы в соответствии с графиком производства работ, представленным Подрядчиком, с корректировками, утвержденными Руководителем проекта, и завершает их к Предполагаемой дате завершения.

6.	Безопасность. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ на Участке.

7.	Продление Даты завершения. Руководитель проекта продлевает дату завершения в случае выпуска Отклонения, которое делает невозможным обеспечение Завершения к Предполагаемой дате завершения без принятия Подрядчиком шагов по ускорению о оставшихся работ, что может привести к дополнительным издержкам для Подрядчика.

8.	Отсрочки по указанию Руководителя проекта. Руководитель проекта может дать указание Подрядчику о задержке начала или хода любого вида работ в рамках Объекта. Отсрочки или приостановка работ Руководителем проекта, ведущие к увеличению затрат Подрядчика, подлежат соразмерным корректировкам цен со стороны Работодателя и Плательщика.

9.	Дефекты. Руководитель проекта извещает Подрядчика о любых дефектах до окончания Периода ответственности за дефекты, который начинается по Завершении работ по Контракту. Период ответственности за дефекты продлевается на такой срок, в течение которого Дефекты остаются неустраненными. При каждом уведомлении о Дефекте Подрядчик устраняет заявленный Дефект в течение срока, указанного в уведомлении Руководителя проекта. Если Подрядчик не устранил Дефект в течение срока, указанного в уведомлении, Руководитель проекта производит оценку стоимости устранения Дефекта, а Подрядчик  выплачивает эту сумму или Плательщик возмещает эти суммы путем удержания из сумм, причитающихся Подрядчику.

10.	Программа. В течение семи (7) дней после письменного уведомления о принятии Конкурсного предложения Подрядчик представляет Руководителю проекта на утверждение Программу, где излагаются общие методы, схемы, порядок и сроки выполнения работ по созданию Объекта. Утверждение Программы Руководителем Проекта не меняет обязательств Подрядчика. Подрядчик может пересмотреть Программу и вновь представить ее Руководителю Проекта в любой момент. В пересмотренной Программе должно быть показано влияние Отклонений.

11.	Изменения объемов. Подрядчик выполняет все работы и завершает их в соответствии с объемом работ, указанным в Контракте, в рамках цен согласно Графику производства работ, не подлежащих каким-либо изменениям.

12.	Платежный сертификат. Руководитель проекта проверяет выполненную Подрядчиком работу и сертификатом подтверждает сумму, причитающуюся к выплате Подрядчику. Стоимость выполненных работ включает в себя стоимость завершенных объемов по видам работ или мероприятий по Графику производства работ.

13.	Платежи. Платежи осуществляются в два этапа в соответствии с Графиком производства работ и корректируются с учетом вычетов в счет возврата авансового платежа. Плательщик осуществляет проверку обоснованности сертификата, принимает решение о санкционировании платежа и выплачивает Подрядчику суммы, заверенные сертификатом Руководителя Проекта, в течение тридцати (30) дней после даты санкционирования платежа. Валютой платежа является: российский рубль. Для пересчета иностранной валюты в российские рубли используется официальный курс Банка России на день платежа. Днем платежа считается дата списания средств с рублевого счета Плательщика.

Если Плательщик совершает платеж с опозданием,  Подрядчик имеет право на получение процента по задержанным платежам вместе со следующим платежом.  Процент рассчитывается начиная с даты, к которой должен был быть сделан платеж,  и кончая датой, когда этот платеж совершается, по ставке, которая превалирует в местных банках в отношении кредитов на строительство.

14.	Налоги. Подрядчик несет ответственность за уплату всех налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.	Авансовый платеж. Плательщик выплачивает аванс Подрядчику в сумме до десяти (10) процентов от стоимости Контракта. Авансовый платеж погашается путем удержания десяти (10) процентов из каждого платежа, причитающегося Подрядчику.

16.	Завершение и сдача-приемка. Подрядчик обращается к Руководителю проекта с просьбой  выдать сертификат завершения Объекта, и Руководитель Проекта выдает сертификат, после того как работы завершены удовлетворительным образом. Работодатель принимает участок в течение семи (7) дней после выдачи Руководителем Проекта сертификата завершения Объекта.

17.	Окончательный счет. До истечения Периода Ответственности за Дефекты Подрядчик представляет Руководителю Проекта подробный счет на общую сумму, которая, по мнению Подрядчика, подлежит оплате по Контракту. Руководитель Проекта заверяет любой окончательный платеж, причитающийся Подрядчику, в течение пятнадцати (15) дней после получения счета Подрядчика, если он точен и верен.   В противном случае Руководитель Проекта в течение пятнадцати (15) дней выдает перечень необходимых исправлений или изменений с указанием их характера. Если при повторном представлении Окончательный Счет по-прежнему является неудовлетворительным, Руководитель Проекта принимает решение о причитающейся Подрядчику сумме и выдает платежный сертификат.

18.	Расторжение. Работодатель, Плательщик или Подрядчик могут расторгнуть Контракт в случае существенного нарушения Контракта другой стороной. Существенные нарушения Контракта включают следующие случаи, но не ограничиваются ими:

(a) Подрядчик прекращает работы на десять (10) дней, при этом прекращение работ не санкционировано Руководителем Проекта;

(b) санкционированный платеж не совершается Плательщиком в пользу Подрядчика в течение тридцати (30) дней со дня выдачи сертификата Руководителем Проекта;

(c) Руководитель Проекта уведомляет, что Подрядчик не устранил какой-либо Дефект в течение двадцати одного (21) дня в соответствии с решением Руководителя проекта; и

(d) Подрядчик задержал завершение Объекта на тридцать (30) дней.

Вне зависимости от вышеизложенного, Работодатель и Плательщик могут расторгнуть Контракт в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика за тридцать дней. Если Контракт расторгается, Подрядчик прекращает работы немедленно, обеспечивает сохранность и безопасность Участка и покидает Участок в течение пятнадцати (15) дней после окончания периода согласно уведомлению.

19.	Форс-мажорные обстоятельства: Любая из сторон имеет право расторгнуть Контракт, направив другой стороне уведомление за тридцать (30) дней, в связи с событиями, неподвластными контролю этой стороны, такими как войны и стихийные бедствия, например, землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

20.	Платеж после расторжения. Если Контракт расторгается по причине существенного нарушения Контракта Подрядчиком, Руководитель Проекта выдает сертификат на сумму выполненных работ и уже заказанных материалов за вычетом  полученных авансовых платежей по состоянию на дату выдачи сертификата. Если общая сумма, причитающаяся Работодателю, превышает сумму любого платежа, причитающегося Подрядчику, разница представляет собой долг, подлежащий уплате Подрядчиком в пользу Работодателя.

21.	Собственность. Всеми материалами и строительным оборудованием на Участке, временными объектами и Объектом распоряжается Работодатель в соответствии с установленными полномочиями, если Контракт расторгается по причине невыполнения обязательств Подрядчиком.

22.	Урегулирование споров. Работодатель, Плательщик и Подрядчик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон, в процессе прямых переговоров, все разногласия или споры, возникшие между ними по Контракту или в связи с ним.  В случае дальнейших разногласий каждая сторона может передать вопрос на рассмотрение   Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## РАЗДЕЛ 3 – ЧЕРТЕЖИ

Приложение 1. Расположение главного коммутационного центра рабочих мест ЛВС и коммуникационных шкафов на первом этаже в корпусах Екатерининского дворца.

Приложение 2. Расположение рабочих мест ЛВС и коммуникационных шкафов на втором этаже в корпусах Екатерининского дворца

Приложение 3. Расположение рабочих мест ЛВС и коммуникационных шкафов в подвале Екатерининского дворца

Приложение 4. Структурная схема соединения и  каскадирования оборудования расположенного в  коммуникационных шкафах.

Приложение 5. Структурная схема каскадирования коммутаторов.

РАЗДЕЛ 4 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Содержание

| 1 | Назначение и цели работы | 14 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Характеристики объекта. Исходные данные | 15 |
| 3 | Требования к структурированной кабельной системе | 16 |
| 4 | Соответствие международным стандартам | 21 |
| 5 | Требования к монтажу и функциональным возможностям активного оборудования локальной вычислительной сети | 21 |
| 6 | Условия поставки и монтажа оборудования | 24 |
| 7 | Гарантийные условия и требования по сервисной поддержке | 24 |

# Назначение и цели работы

В  Государственном музее-заповеднике “Царское Село” необходимо создать следующие информационные ресурсы:

- Создать Локально Вычислительную Сеть (в дальнейшем ЛВС), интегрировать в нее административное ядро музейной информационно-экспозиционной системы (далее  МИЭС) в виде Сервера Базы данных (далее - БД), с возможностью управления с автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ),

- Подключить к сети  пользовательскую часть МИЭС в виде информационных сенсорных киосков и иных презентационных устройств (мультимедийных терминалов), подключенных к общей сети и имеющих интерактивные интерфейсы, информация в которые поступает из БД.

Для решения данных задач необходимо создать единую систему на базе современной информационной инфраструктуры, в состав которой должны входить следующие, в соответствии со значимостью, компоненты:

- структурированная кабельная система (СКС) ("пассивное оборудование") категории 5е или выше;

- комплекс электронного телекоммуникационного ("активного") оборудования.

- волоконно-оптические магистрали, объединяющие различные корпуса.

- подключение удаленных рабочих мест или подсетей удаленных зданий с СКС по цифровым абонентским линиям.

Кабельная система, в соответствии с международными нормами на СКС, в течение всего срока службы должна быть инвариантна (не требовать дополнительных изменений) для подключения различных типов активного оборудования независимо от фирмы-производителя, при условии, что оно (активное оборудование) отвечает соответствующим стандартам. СКС не должно требовать ремонтного обслуживания, кроме периодических полугодовых или годовых проверок. Все технические параметры кабельной системы должны удовлетворять требованиям в течение всего срока службы системы (при отсутствии механических повреждений).

Технический уровень структурированной кабельной системы (категория 5е, передача данных по медным кабелям на частоте не менее 100 МГц, по оптическим кабелям – со скоростью не менее 1 Гб/с, по высокоскоростным абонентским линиям до 10 Мбит/с.) должен быть ориентирован на эксплуатацию СКС в течение срока не менее 15 лет, активного оборудования – 5 лет.

Целью настоящей работы является создание максимального участка структурированной кабельной системы в рамках создания единой и в дальнейшем наращиваемой современной информационной инфраструктуры Музея-заповедника.

# Характеристики объекта. Исходные данные

2.1.	Проектируемый участок структурированной кабельной системы зданий Государственного музея-заповедника “Царское Село” на данном этапе  охватывает одно здание : Екатерининский дворец,  и два удаленных рабочих места в здании «Дежурные Конюшни»,  и здании  Камероновой галереи.

2.2.	Кабельная система должна включать в себя создание локальной вычислительной сети (ЛВС) в различных корпусах и этажах Екатерининского дворца: Южного Камеронового флигеля, Зубовского флигеля, Среднего дома, Северного Камеронового флигеля, Северного флигеля, Северной галерее и два удаленных рабочих места в здании «Дежурные Конюшни»,  и здании  Камероновой галереи.

2.3 	Различные сегменты ЛВС сети должны быть объединены  между собой при помощи волоконно-оптических, или медных  магистралей на скорости передачи данных 1Гбит/с.

2.4.	На первом этаже Северной галереи необходимо организовать центральный коммутационный узел, где  предполагается размещение серверного и активного оборудования для организации одного из сегментов ЛВС сети, объединения сегментов ЛВС сети и удаленных рабочих мест, а так же для  распределения и хранения всех информационных потоков комплекса.

2.5 	Рабочие места ЛВС должны размещаться в различных корпусах Екатерининского дворца, в здании «Дежурные Конюшни» и Камероновой галереи.

2.6.	Общее количество рабочих мест должно быть не менее 49 из них 10 выделено для подключения информационных киосков и управляющих компьютеров Мультимедиа и презентационного оборудования.

2.7.	Предполагаемое подключение и расположение коммуникационных шкафов и рабочих мест в корпусах Екатерининского дворца, в зданиях «Дежурные Конюшни» и Камероновой галереи и предполагаемый проект ЛВС Государственного музея-заповедника “Царское Село” приведены в Приложениях 1,2 и 3 к данному документу.

# Требования к структурированной кабельной системе

## 3.1 Требования к архитектуре

3.1.1.	Архитектура и параметры производительности структурированной кабельной системы должны соответствовать положениям международных стандартов ANSI/TIA/EIA-568-В, ISO/IEC 11801.

3.1.2. СКС должна состоять из следующих подсистем:

а) Подсистема рабочего места;

б) Горизонтальная подсистема;

в) Магистральная подсистема корпусов зданий;

г) Подсистема удаленных рабочих мест.

## 3.2 Общие требования

3.2.1.	При создании структурированной кабельной системы должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

- все характеристики горизонтальной подсистемы и подсистемы рабочих мест должны соответствовать требованиям  категории не ниже 5е согласно TIA/EIA-568-В;

- горизонтальная кабельная подсистема должна быть выполнена на основе кабеля типа неэкранированная "витая пара" и обеспечивать передачу данных со скоростью не менее 100 Мбит/с;

- магистральная подсистема корпусов зданий Екатерининского дворца в части передачи данных между различными сегментами горизонтальной подсистемы должна быть выполнена на основе оптического, или медного типа витая пара кабеля и обеспечивать передачу данных со скоростью не менее 1 Гбит/с;

- прокладка магистральных кабелей между различными корпусами должна быть выполнена по чердачному помещению открытым способом, а в помещениях выполнена в кабель-каналах и в отдельных ПВХ гофрированных трубах;

- прокладка кабелей ЛВС в помещениях до рабочих мест должна быть выполнена в настенных пластиковых кабель-каналах и в отдельных ПВХ гофрированных трубах;

- прокладка кабелей ЛВС в помещении Информационного центра должна быть выполнена скрытно. Согласовывается с Работодателем на стадии проектирования.

- все кабельное оборудование  должно иметь соответствующие Российские сертификаты (соответствия, пожарный, гигиенический).

- все работы по прокладке кабелей должны проводиться на основе
проектной документации, разработанной Подрядчиком, согласованной с КГИОП и утвержденной Работодателем.

- 3.2.2. Структурированная кабельная система должна быть открытой в направлении ее модификации и развития и позволять, без нарушения эксплуатации действующих частей системы, заменять или наращивать отдельные части системы для включения дополнительных рабочих мест и увеличения функциональности системы.

3.2.3. 	Все компоненты кабельной системы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданные уполномоченными российскими сертифицирующими органами.

3.2.4.	Проектирование и работы по созданию сети электрического питания не входят в данное техническое задание.

## 3.3 Требования  к  подсистемам и компонентам СКС

### 3.3.1 Подсистема рабочих зон Екатерининского дворца

3.3.1.1. Соединение между информационной розеткой и рабочей станцией (компьютером) должно быть обеспечено коммутационным шнуром с  разъемами типа RJ45.

3.3.1.2. Использовать коммутационные шнуры только заводского изготовления из многожильного (multi-stranded) кабеля "витая пара" категории не ниже 5е, с разъемами типа RJ45, длиной 3 метра. Количество шнуров должно предлагаться из условия один коммутационный шнур категории 5е на одну информационную розетку.

### 3.3.2 Горизонтальные подсистемы Екатерининского дворца

3.3.2.1. Рабочее место должно иметь в своем составе розетку, содержащую информационное гнездо (коннектор типа RJ45), которое обеспечивает возможность подключение компьютера. При этом возможно использование информационных розеток с пылезащитными шторками. Разводка (цветовая маркировка) концов проводов кабеля UTP в соединениях должна соответствовать маркировке T568B стандарта TIA/EIA-568-В.

3.3.2.2. Розетки рабочих мест устанавливать на высоте 0,8 м от уровня пола. В отдельных случаях высоту установки розеток дополнительно согласовать с Работодателем на этапах рабочего проектирования или монтажа.

3.3.2.3. Прокладка кабеля должна соответствовать топологии типа "звезда", в которой центром звезды является коммутационные центры (шкафы), радиально соединенные кабелями с рабочими местами.

3.3.2.4. В общем случае длина каждого лучевого (радиального) кабельного соединения (базовой линии) для компьютерной сети не должна превышать 90 м.

3.3.2.5. Каждое UTP кабельное соединение между двумя портами должно быть выполнено с использованием одного цельного отрезка кабеля и не должно иметь промежуточных соединений на всем своем протяжении.

3.3.2.6. Прокладка кабельной системы должна осуществляться в соответствии с требованиями по монтажу кабельных систем передачи данных с учетом требований электромагнитной совместимости между информационными кабелями и кабелями электропитания и учетом требований стандартов и ПУЭ (п.2.1.6.1.) на степень заполняемости кабель-каналов кабелем по поперечному сечению не более 40%.

### 3.3.3 Магистральная подсистема корпусов зданий

3.3.3.1. Магистральная подсистема корпусов зданий Екатерининского дворца должна включать главный центр коммутации корпусов здания и коммутационные распределители ЛВС корпусов.

3.3.3.2. Главный центр коммутации должен располагаться на первом этаже Северной галереи в выделенной комнате и служить для объединения всех кабельных подсистем Екатерининского дворца.

3.3.3.3. Коммутационные распределители должны располагаться в различных корпусах здания Екатерининского дворца в соответствии с Приложениями 1, 2 и 3 к данному документу .

3.3.3.4. Магистральная подсистема корпусов зданий должна быть построена по принципу «звезды» и соединять главный кабельный распределитель с кабельными распределителями. Структурная схема каскадирования коммутаторов представлена в Приложении 5.

3.3.3.5. Центры коммутации (кабельные распределители) конструктивно должны представлять собой совокупность коммутационных зон (полей):

- зона магистральных оптических панелей с дуплексными портами типа SC либо ST, или п/п категории 5е с конструктивом установки оборудования 19” (дюймов), горизонтальными органайзерами для укладки  коммутационных шнуров;

- зона абонентских патч-панелей для ЛВС категории 5е с конструктивом установки оборудования 19” (дюймов), горизонтальными органайзерами для укладки коммутационных шнуров;

- зона активного оборудования СКС, с конструктивом установки оборудования 19” (дюймов), горизонтальными органайзерами для укладки коммутационных шнуров.

3.3.3.6. Коммутация абонентских портов ЛВС с портами активного оборудования должна осуществляться четырехпарными коммутационными шнурами типа RJ45-RJ45 категории 5е.

3.3.3.7. Коммутация дуплексных портов магистральных патч-панелей на основе оптики с активным оборудованием должна осуществляться дуплексными оптическими коммутационными шнурами, оконцованными со стороны подключения к патч-панелям дуплексными разъемами типа SC (ST), со стороны электронного оборудования – соответствующим разъемом.

3.3.3.8. Все абонентские и магистральные коммутационные UTP патч-панели должны соответствовать категории 5е или выше по стандарту TIA/EIA-568-В.

3.3.3.9. Коммутационные UTP шнуры должны быть заводского изготовления из многожильного (multi-stranded) кабеля "витая пара" и соответствовать требуемой категории 5е по стандарту TIA/EIA-568-В (т.е. обеспечивать необходимые технические характеристики и иметь типовые коммутационные разъемы с обеих сторон).

3.3.3.10. Все коммутационное оборудование (пассивное и активное) должно быть смонтировано в монтажные шкафы со стандартным монтажным размером 19" (дюймов). Шкафы должны иметь металлические боковые стенки и двери. Степень защиты – не менее IP30 согласно EN50529/10.91. При использование настенных коммуникационных шкафов, шкафы должны иметь не менее 3-х раскрывающихся секций. Размеры шкафов должны быть достаточными для размещения необходимого кроссового оборудования и укладки коммутационных шнуров и иметь возможность установки дополнительного оборудования не менее 30% от необходимой вместимости. Коммутационные шкафы для сетевого и активного оборудования должны быть оборудованы вертикальными органайзерами для укладки коммутационных шнуров и внутренними блоками силовых розеток (количество розеток соответствует числу единиц активного оборудования с учетом 30% запаса). Все коммуникационные шкафы должны содержать опорные шины заземления для устанавливаемого в них оборудования

### 3.3.4 Подсистема удаленных рабочих мест.

3.3.4.1. Подсистема удаленных рабочих мест комплекса зданий включает в себя высокоскоростное соединение по существующей телефонной проводке категории 1 и обеспечивает соединение EoVDSL скоростью  до 10Мбит/c.

3.3.4.2. Подсистема удаленных рабочих мест комплекса зданий должна быть построена по принципу «точка-точка» и соединять главный кабельный распределитель с кабельными распределителями, расположенными в здании «Дежурные Конюшни»  и здании  Камероновой галереи

3.3.4.3. Оборудование EoVDSL не должно нуждаться в использование дополнительного активного оборудования. Соединение оборудования с существующей телефонной парой должно быть выполнено с использованием гибкого патч - корда с разъемами типа RJ11.

3.3.4.4. Ведущее устройство должно быть установлено в главном центре коммуникации Екатерининского дворца, а ведомое в здании «Дежурные Конюшни»,  и здании  Камероновой галереи.

## 3.4 Требования к монтажу оборудования

3.4.1.	Коммутационное оборудование должно быть установлено с использованием рекомендованных и специальных методов его монтажа, в соответствии с инструкциями производителя.

3.4.2.	Напольные  и настенные коммутационные шкафы и/или их сборки должны иметь вокруг себя достаточные проходы (не менее 1 метра) спереди и сбоку для доступа к размещаемому в них оборудованию.

3.4.3.	Кабельные трассы должны быть спроектированы и смонтированы так, чтобы обеспечивать соблюдение монтажных требований по укладке кабелей, в частности к радиусу изгиба кабеля (не менее 5 радиусов).

3.4.4.	Все элементы кабельной системы (порты, патч-панели, шкафы, кабели и т.п.) должны быть маркированы так, чтобы была обеспечена однозначная идентификация элемента (с использованием цветового кодирования и нумерации). Каждый порт коммутационных панелей и информационных розеток должен иметь этикетку, содержащую информацию о номере и  функциональном назначении  порта. Также маркируются сами кросс-блоки, патч-панели, кабели и шкафы. Эти этикетки должны быть выполнены печатным способом на бумаге и надежно закреплены. Не допускается использование чернильной или шариковой ручки или карандаша для нанесения надписи. Маркировка должна быть несмываемой и нестираемой.

## 3.5 Устанавливаемый порядок приемки работ

Работа принимается комиссией назначенной Работодателем с участием представителей Работодателя, Подрядчика и (при необходимости) инспектирующих органов.

Комиссии должны быть представлены:

- Созданная структурированной кабельной системы в здании Екатерининского дворца, входящего в комплекс зданий  Государственного музея-заповедника “Царское Село”

- Документация в составе:

- утвержденная проектная документация;

- кабельные журналов, как общего , так и каждого шкафа в отдельности;

- рефлектограмы волоконно оптических  кабелей;

- таблицы тестирования медных линий связи на соответствующую категорию;

- таблицы настройки коммутаторов;

- другая установленная действующими требованиями документация.

# Соответствие международным стандартам

Смонтированная кабельная система должна удовлетворять требованиям следующих международных стандартов:

| - EIA/TIA-568-В | - Стандарт на телекоммуникационных кабельные системы для коммерческих зданий. |
| --- | --- |
| - EIA/TIA-569-A | - Стандарт на прокладку телекоммуникационных кабельных трасс для коммерческих зданий. |
| - EIA/TIA-606 | - Административный стандарт на телекоммуникационную инфраструктуру коммерческих зданий. |

# ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ и функциональным возможностям  активного оборудования локальной вычислительной сети

## 5.1. Требования к монтажу оборудования

- Коммутационное оборудование должно быть установлено с использованием рекомендованных и специальных методов его монтажа, в соответствии с инструкциями производителя.

- Монтаж коммутационного оборудования должен быть выполнен в служебных помещениях, не имеющих декоративной отделки, на основе проекта, разработанного Подрядчиком, согласованного с КГИОП и утвержденного Работодателем.

- Сетевые соединения должны гарантировать конфиденциальность передаваемых данных, а также подлинность и целостность передаваемой информации. Необходимо обеспечить доступ пользователей к сетевым ресурсам Музея.

## 5.2 Требования к  серверу

5.2.1. Обеспечить отказоустойчивое и бесперебойное функционирование сети, БД и доступа к ней  сотрудников с удаленных АРМ. Для реализации последнего, необходимо осуществить поставку выделенного сервера:

  - Сервер сети (контроллер домена, файловый сервер, сервер БД);

Для обеспечения отказоустойчивого и бесперебойного функционирования комплект поставки  сервера должен включать следующие оборудование: 1 ЖК монитор 17”, 1 клавиатура, 1 мышь, а также переключатель KVM 1:4. Сервер устанавливается в серверный шкаф высотой 42U, расположенный в специально оборудованном помещении. Место, занимаемое сервером, должно составлять не более 4U. Сервер должен быть укомплектован двухядерным процессором Intel Xeon или аналогичными, памятью 4GB RAM, четырьмя жесткими дисками SАS интерфейса, объемом не менее 146GB каждый, сетевой картой с интерфейсом 1Гб/с. К серверу необходимо поставить серверное программное обеспечение Windows Server 2003.

Должен быть обеспечен обмен данными на едином общедоступном пуле. Под файловый сервис должно быть выделено 100Gb. Запас масштабируемости дискового пространства на сервере при этом должен быть достаточным  для изменения параметров и добавления новых пользователей.

Для осуществления бесперебойной работы к серверу следует поставить  источник бесперебойного питания, устанавливаемый в стандартный 19” телекоммуникационный шкаф размером 600х600 мм, мощностью не менее 1500ВА, временем батарейной поддержки при половинной нагрузке не менее 20 минут, имеющий функцию стабилизации выходного напряжения, и защитой батарей от переразряда. Источник бесперебойного питания должен иметь внешний или встроенный SNMP адаптер с портом 10/100-BaseTX и программное обеспечение, позволяющее отсылать по электронной почте предупреждения о критических ситуациях (как, например, аварийный переход источника бесперебойного питания на аккумуляторное питание).

Для размещения сервера, источника бесперебойного питания и кроссового оборудования должен быть поставлен телекоммуникационный 19” шкаф с высотой рабочего пространства не менее 1866,9 мм (42 U) и размером не менее  600x600 мм., имеющий съемные металлические боковые стенки. Размеры шкафа должны быть достаточными для размещения необходимого кроссового оборудования и укладки коммутационных шнуров

Шкаф должен быть оборудован вертикальными органайзерами для укладки коммутационных шнуров и внутренними блоками силовых розеток (количество розеток соответствует числу единиц активного оборудования с учетом 30% запаса). Коммуникационный шкаф должен содержать опорные шины заземления для устанавливаемого в них оборудования.

Поставляемый напольный коммутационный шкаф и/или его сборки должны иметь вокруг себя достаточные проходы (не менее 1 метра) спереди, сзади и сбоку для доступа к размещаемому в них оборудованию.

5.2.2. Общие требования к серверным платформам:

  - сервера должны обладать горизонтальной масштабируемостью узлов, то есть возможность в будущем включить их в серверную ферму или кластер, с целью увеличения надежности ИВ-инфраструктуры или ее производительности;

  - упрощенная интегрируемость серверов в комплексы, основанные на различных архитектурах, серверных платформах и использующих различное ПО.

  - гарантийное обслуживание серверов должно производиться в течение трех лет;

## 5.3. Требования к активному сетевому оборудованию

Для осуществления данного проекта необходимо поставить, установить и настроить коммутаторы рабочих групп, центральный коммутатор и оборудование EoVDSL.

Требования  к активному сетевому оборудованию должно  обеспечивать подключение:

5.3.1.Рабочих станций пользователей на скорости не менее 100Мбит/с  по витой паре.

5.3.2.Периферийного оборудования (сетевые принтеры) на скорости  не менее 100Мбит/с по витой паре.

5.3.3.Серверного оборудования на скорости не менее 1000Мбит/с по оптоволоконному кабелю или кабелю типа витая пара.

5.3.4.Оптического канала связи (с поддержкой многомодового или одномодового волокна) или на основе кабеля типа витая пара категории 5е для соединения с другими коммутаторами на скорости не менее 1000Мбит/с.

5.3.5.Удаленных рабочих мест на скорости до 10 Мбит/с по выделенной телефонной паре.

## 5.4.Требования к телекоммуникационному оборудованию

Структурированная кабельная система создается впервые и включает в себя создание ЛВС сети внутри корпусов здания, волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) или медные на скорости 1Гбит/с между корпусами и подключение двух удаленных рабочих мест находящихся за пределами Екатерининского дворца. Предполагаемая структурная схема соединения и каскадирования оборудования, 
расположенного в коммуникационных шкафах,  представлена в Приложении 4.

- Коммутаторы ЛВС должно обеспечивать полностью коммутируемую среду передачи данных.

- ЛВС должна быть прозрачной для обслуживания различных прикладных комплексов, использующих современные сетевые технологии.

- Коммутаторы ЛВС должно обеспечивать возможность подключения рабочих мест пользователей на скорости не менее 100 Мбит/с Full Duplex.

- Коммутаторы ЛВС должно обеспечивать возможность подключения серверов на скорости не менее 1000 Мбит/с.

- Оборудование ЛВС должно обеспечивать восстановление работоспособности после сбоев и отказов технических и программных средств.

- Коммутаторы ЛВС должны поддерживать семейство протоколов Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab). Центральный коммутатор должен дополнительно поддерживать протокол IEEE 802.3z, 802.3x, 802.3ae, 802.1p, 802.1X.

- Центральный коммутатор ЛВС должен поддерживать виртуальные сети (VLAN) согласно IEEE 802.1Q, не менее 256 VLAN на один коммутатор.

- Активное оборудование должно поддерживать протокол IEEE 802.1x.

- Коммутаторы рабочих групп, устанавливаемые в коммутационных узлах, должны поддерживать создание транка, при соответствующей доукомплектации.

- Активное оборудование ЛВС должно обеспечивать возможность централизованного управления  и мониторинга.

- Активное оборудование ЛВС должно иметь возможность дальнейшего расширения и масштабирования в случае роста количества пользователей.

- Оборудование должно обеспечивать функционирование протокола передачи данных TCP/IP.

- Центральный коммутатор ЛВС должен иметь возможность работы с традиционными средствами авторизации.

- Активное оборудование должно обеспечивать механизмы защиты от несанкционированного доступа к узлам, протоколирование соединений и сеансов связи, сбор информации о трафике в сети, современные методы авторизации клиентов, методы защиты от сетевых атак.

- В оборудовании необходимо предусмотреть избыточность по портам.

- Предлагаемое активное оборудование, должно иметь гарантию (не менее 3 лет) с возможностью замены неисправного оборудования на аналогичное с сервисного склада.

- Оборудование должно иметь все необходимые сертификаты.

# УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Подрядчик должен иметь необходимые лицензии для выполнения работ перечисленных в техническом задании.

6.2. Материалы и оборудование должно быть доставлено на склад Работодателя согласно Графику производства работ.

6.3. Пусконаладочные работы по СКС должны быть выполнены согласно Графику производства работ.

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Гарантия на поставляемое активное оборудование должна быть не менее 3 лет с момента поставки на склад Работодателя, сервера  не менее 3-х лет. Кабельная система должна удовлетворять требованиям стандартов в течение всего срока жизни системы (при отсутствии механических повреждений) и иметь  срок  гарантии  не менее 5 лет с момента подписания Акта о вводе оборудования в эксплуатацию,  волоконные оптические  линии связи  не менее 3 лет.

В течение гарантийного периода Подрядчик должен обеспечивать бесплатный гарантийный ремонт кабельной системы, волоконно-оптических линий связи и поставляемого оборудования.

Подрядчик  должен гарантировать доброкачественность и надежность поставляемого оборудования.

## РАЗДЕЛ 5 – ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| наименования/недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Стоимость категории работ, без НДС | Стоимость категории работ, включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Монтаж и настройка сервера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Монтаж горизонтальной подсистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Монтаж ВОЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Установка активного коммутационного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Тестирование системы и сдача в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговая стоимость предложения (общая стоимость работ, включая НДС) составляет: (Сумма цифрами и прописью)

РАЗДЕЛ 6 – ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

______________________ [дата]

Кому	: Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»

Адрес	: 196 601, Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая ул. 7

Мы предлагаем выполнить _________________________ [наименование и идентификационный номер Контракта] в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Конкурсному Предложению, за Стоимость Контракта в размере ______________________ [сумма цифрами и прописью] (__________________________) [наименование валюты] (______________).

Мы предлагаем завершить Объект, указанный в Контракте, в течение ____________ (прописью и цифрами) _________ календарных дней от Даты начала.

Настоящее Конкурсное Предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или любое предложение, полученное Вами.

Настоящим мы подтверждаем, что данное Конкурсное предложение соответствует требованиям относительно Срока действия, предусмотренным документами конкурсных торгов.

Подпись уполномоченного лица:			____________________________________

Фамилия и должность подписавшего лица	____________________________________

____________________________________

Наименование Подрядчика:_______________________________________

Адрес:	         			_______________________________________

_______________________________________

Номер телефона:         	___________________

Номер факса: ___________________

e-mail:

РАЗДЕЛ 7 - ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ К КОНТРАКТУ

СОГЛАШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург					          «___» __________ 2007 г.

Настоящее Соглашение заключено между

Федеральным государственным учреждением культуры «Государственный художественно архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село», находящемся по адресу 196 601, Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая ул. 7 (далее по тексту "Работодатель"),

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по адресу  г. Санкт-Петербург, 190000, набережная реки Мойки, дом 76, офис 239  (далее по тексту "Плательщик")

и  (Подрядчиком),  находящимся по адресу  (далее по тексту "Подрядчик").

В связи с тем, что Работодатель желает, чтобы Подрядчик выполнил Контракт TS1-1(w)  «Создание   структурированной  кабельной  системы» (далее по тексту "Объект"), и Работодатель принял Конкурсное Предложение Подрядчика на строительство и завершение такого Объекта и устранение любых дефектов в них.

Настоящее Соглашение свидетельствует о нижеследующем:

1.	В настоящем Соглашении слова и выражения имеют то же самое значение, что и в "Условиях Контракта", упоминаемых далее, которые являются частью Соглашения, интерпретируются и толкуются как таковые.

2.	С учетом платежей, которые Плательщик произведет Подрядчику в соответствии с вышеизложенным, Подрядчик настоящим договаривается с Работодателем о строительстве и завершении Объекта и устранении любых дефектов в нем в полном соответствии с положениями Контракта.

3.	Плательщик настоящим обязуется выплатить Подрядчику за строительство и завершение Объекта, а также устранение любых дефектов в нем Стоимость Контракта в размере (сумма цифрами и прописью), в т.ч. НДС в размере  (сумма цифрами и прописью), или любые суммы, которые могут причитаться к уплате по положениям Контракта в те сроки и тем образом, которые предписаны Контрактом.

4. 	Настоящий контракт состоит из следующих документов, являющихся его неотъемлемой частью:

- Соглашение

- Условия Контракта

- Форма конкурсного предложения

- График производства работ

- Техническое задание

- Чертежи (Приложения 1-5)

В свидетельство чего стороны заключили настоящее Соглашение в день, месяц и год, указанные выше.

Реквизиты и подписи Сторон

| Работодатель: | Плательщик: | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно- архитектурный дворцово - парковый музей- заповедник «Царское Село» (статус государственного учреждения) Сокращ. название ФГУК ГМЗ «Царское Село» 196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7. Бюджетные средства ИНН 7820012503 КПП 782001001 Л/С 03058147330 На балансовом счете 40105810400000010001 В УФК по г. Санкт - Петербург ГРКЦ ГУ Банка России БИК 044030001 ОКОНХ 93131 ОКПО 02182324 ИНН казначейства 7820001477 | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) ИНН 7826679830 КПП 783801001 ОКОНХ 98400 ОКПО 45554598 МФО (БИК) 044030733 Филиал ОАО Внешторгбанк в г. С. Петербурге Для специального счета: р/с 40703810200000001575 к/с 30101810200000000733 Для счета софинансирования: р/с 40703810907000401575 к/с 30101810200000000733 |  |
| От Работодателя: | От Плательщика: | От Подрядчика: |
| Директор | Генеральный директор | Генеральный директор |
| __________________ М.П. | _____________________ Васильев А.А. М.П. | ____________________ М.П. |

РАЗДЕЛ 8 – ФОРМЫ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ

1. Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные в течение последних трех лет. Стоимость указывается в рублях. Также привести данные о ведущихся или намечаемых в соответствии с контрактными обязательствами работах, указав предполагаемые сроки завершения.

| Наименование проекта и страны | Наименование Работодателя (клиента) и фамилия лица, с которым можно связаться | Тип работ и год завершения | Стоимость контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| __________ __________ __________ __________ __________ __________ [и т.д.] | ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ | ________________ ________ ________ ________ ________ | ____________ ____________ ____________ |

| 2. Общий объем работ: | 2004 г. __________________________________________ (цифрами и прописью) 2005 г. __________________________________________ (цифрами и прописью) |
| --- | --- |

| М.П. | Подпись уполномоченного лица |
| --- | --- |

| 2. Общий объем работ: | 2004 г. __________________________________________ (цифрами и прописью) 2005 г. __________________________________________ (цифрами и прописью) |
| --- | --- |

| М.П. | Подпись уполномоченного лица |
| --- | --- |