Разработка научно-проектной документации по реставрации объектов культурного наследия Псковской области – «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» и «Двор Постникова»

Подпроект: «Двор Постникова»

«Двор Постникова» является памятником гражданской архитектуры XVII века. Палаты находятся в непосредственной близости от Псковского Кремля и предположительно построены Постниковым – одним из богатейших псковских купцов конца XVII века. Двор является одним из последних комплексов каменных жилых построек, сохраняющих традиции псковского гражданского зодчества XVII века.

Согласно  условиям контракта CHLW 10-11(d) от 31.10.2014 компания  «АРТ-Реставрация» разработала проект реставрации с приспособлением на объекты культурного наследия федерального значения:

- «Два здания «Мешок»,  XVII в.»

Целью реализации подпроекта «Двор Постникова» является восстановление комплекса двора в первоначальном, исторически сложившемся виде.

Основной задачей разработанной проектной документации сохранение, консервация и воссоздание архитектурно-художественного облика и объёмно-пространственной композиции всех строений и элементов.

В настоящее время здания не эксплуатируются и имеют вид, исторически сложившийся к концу XVIII века, с отдельными утратами и искажениями позднейшего времени.

Инженерных систем нет (утрачены).

В 2014 г. постройки комплекса двора Посникова были переданы Псковскому Областному краеведческому музею.

Технико-экономические показатели земельного участка.

Площадь землепользования –								0,386 га

Площадь застройки – 										 874,3 м2

Площадь покрытия проездов и дорожек каменной брусчаткой – 		802,1 м2

Площадь газона –											1651 м2

Площадь парковки автотранспорта –							70,6 м2

Сведения о потребности объекта в топливе, воде и электрической энергии.

- Потребность в водоснабжение.

Здания оборудуются:

- системой хозяйственно-питьевого водопровода;

- системой горячего водоснабжения от электрических водонагревателей;

- системой противопожарного водопровода.

- Потребность в электроэнергии.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:

-Здания «Мешок-1»  - 100,0 кВт;

- Здания «Мешок-2»  - 50,0 кВт.

Площади реставрируемых объектов

| №№ п/п | Наименование объекта | Объем общий, м³ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мешок-1. | 10160 |
| 2 | Мешок-2. | 2770 |
|  | Всего: | 12930 |

Схема планировочной организации земельного участка

Сводный план сетей

Архитектурные решения. Восточный фасад.

Архитектурные решения. Мешок I, Мешок II. Разрез 2-2.

Архитектурные решения. Мешок I. Северный фасад.  Архитектурные решения. Мешок I. Разрез 1-1

Архитектурные решения. Мешок I. План подклета.

Архитектурные решения. Мешок I. План 1-го этажа.

Архитектурные решения. Мешок I. План 2-го этажа.

Архитектурные решения. Мешок I. Мансардный этаж.

Архитектурные решения. Мешок II. Южный фасад.  Архитектурные решения. Мешок II. Разрез 1-1

Архитектурные решения. Мешок II. План подклета.

Архитектурные решения. Мешок II. План мансардного этажа.

Объект культурного наследия федерального значения

«Два здания «Мешок»,  XVII в.»

Объект культурного наследия федерального значения

«Два здания «Мешок»,  XVII в.»

Объект культурного наследия федерального значения

«Два здания «Мешок»,  XVII в.

Объект культурного наследия федерального значения

«Два здания «Мешок»,  XVII в.

Объект культурного наследия федерального значения

«Два здания «Мешок»,  XVII в.

Объект культурного наследия федерального значения

«Два здания «Мешок»,  XVII в.

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объектах культурного наследия

| Здание «Мешок-1» | Здание «Мешок-2» | Территория «Двора Постникова» |
| --- | --- | --- |
| - демонтаж аварийных конструкций деревянных перекрытий 2-го этажа; - проведение работ по демонтажу строительных конструкций и оборудования, выполненные на объекте в более поздние строительные периоды: входной тамбур главного входа; временные не капитальные перегородки; конструкции деревянного напольного покрытия, металлические печи и трубы системы отопления; - разборка существующей стропильной и подстропильной конструкций и покрытия кровли; - работы по раскрытию первоначальных габаритов дверных и оконных проёмов с установкой воссозданных по аналогам столярных и кованых заполнений оконных и дверных проёмов, закладка поздних проёмов; - раскрытие и расчистка заложенных оконных и дверных проёмов, раскрытие исторических внутристенных ходов, ниш и помещений; - усиление наружных стен подвала железобетонной обоймой с креплением к существующей стене при помощи анкеров; - проведение комплексных первоочередных противоаварийных мероприятий по укреплению аварийных и проблемных участков несущих капитальных стен по осям А-Г/3-5; - устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции стен в уровне пола подвала методом инъецирования специализированных составов типа «Vandex DPC injection №2»; - установка и замена существующих тяжей для усиления наружных стен; - обработка участков стен от биопоражений специализированным составом типа «Caparol Capatox»; - обработка ослабленных участков стены камнеукрепительным составом типа «Caparol Histolith Steinfestiger»; - усиление наружных стен с установкой анкеров; - ремонт участков стен с трещинами; - восстановление отслоившейся и утраченной каменной кладки из местного известкового камня с применением раствора на основе природной гидравлической извести и местного песка, с креплением к существующей кладке при помощи металлических анкеров; - восстановление карниза наружных стен; - восстановление участка каменного свода (перекрытия подвала) в осях 3-5/А-Б; - усиление каменных сводов; - усиление арочных каменных перемычек; - устройство перемычки над проёмом по осям Г/3-2; - устройство перекрытия второго этажа; - устройство стропильной конструкции кровли с покрытием из керамической черепицы; - восстановление каменных лестниц из местного известкового камня с применением раствора на основе природной гидравлической извести и местного песка; - устройство новых деревянных лестниц; - возведение новых конструкций кровли с обязательной пропиткой всех конструкций, включая обрешётку, защитными составами и препаратами (антисептические и антипиреновые составы), устройство нового кровельного покрытия из керамической черепицы по всей площади кровли; - выполнение остекления световых проёмов здания с установкой стеклопакетов в дубовые рамы; - изготовление и установка в дверные проёмы дверных деревянных и кованых заполнений по рабочим чертежам; - прокладка инженерных коммуникаций и внутренних сетей, необходимых для функциональной и производственной деятельности по назначению здания, в том числе: систем электроотопления и вентиляции; электроосвещения и электрооборудования, сетей связи и сигнализации, видеонаблюдения и других для приспособления объекта к современному использованию; - проведение работ по укреплению и защите наружных поверхностей фундаментов здания с устройством вертикальной гидроизоляции и отмостки; - комплексные работы по щадящей очистке фасадов и интерьеров здания от загрязнений и поздних красочных слоёв; - проведение работ по укреплению, реставрации, восстановлению и воссозданию утраченных и разрушенных основных несущих конструкций каменных стен, проёмов и сводов перекрытий, выполнение работ по реставрации декоративных элементов резьбы по камню (полуколонны парадного крыльца, карниз, киот); - обработка всей поверхности фасадов, и интерьеров, элементов декоративной отделки из природного камня защитными составами; - реставрационные работы с элементами воссоздания утраченных деталей и фрагментов конструкций каменных лестничных маршей и площадок входной группы; - выполнение плотницких работ по воссозданию утраченных и реставрации поврежденных элементов деревянного напольного покрытия и конструкций перекрытия 2-го этажа из плах по балкам, перемычек и колод; - покрытие всех очищенных поверхностей каменной кладки интерьеров и фасадов составом, являющимся современным аналогом известково-цемяночной обмазки; - покраска всех поверхностей плоскости стен по фасадам и интерьерам известковой побелкой; - проведение всего комплекса работ по воссозданию по аналогам или установке отреставрированного музейного образца изразцовых печей; - проведение строительных мероприятий по обустройству и оборудованию для дальнейшей эксплуатации подкровельного пространства здания; - реставрация и воссоздание каменных печных труб и каналов; - выполнение комплекса мероприятий по воссозданию конструкций въездных ворот с калиткой и оградой по восточному фасаду. | - проведение комплексных первоочередных противоаварийных мероприятий по укреплению аварийных и проблемных участков несущих капитальных стен и перекрытий; - проведение работ по демонтажу строительных конструкций и оборудования, выполненные на объекте в более поздние строительные периоды: плоское бетонное перекрытие в помещении 12; временные не капитальные перегородки; конструкции деревянного напольного покрытия, металлические печи и трубы системы отопления; - демонтаж покрытия и обрешетки кровли; - демонтаж стропильной конструкции, с сохранением существующих конструкций в осях 1-2/А-Г для последующего использования при устройстве новой стропильной системы в соответствии архитектурно-реставрационным решением; - капитальный ремонт (локальное восстановление) наружного слоя бутовой кладки в местах контакта с грунтом и выше (по всему периметру здания); - раскрытие и расчистка заложенных оконных и дверных проёмов, раскрытие исторических внутристенных ходов, ниш и помещений; - демонтаж поздних печей; - демонтаж перегородок с устройством новых в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; - демонтаж всех оконных и дверных заполнений, с последующей заменой на новые; - демонтаж деревянных полов, с устройством новых в соответствии с архитектурно-планировочными решениями. - демонтаж дополнительно устроенного железобетонного перекрытия в осях 1-2/А-Г; - проведение работ по укреплению фундаментов здания, устройство вертикальной гидроизоляции с последующим устройством отмостки по периметру здания; - комплексные работы по щадящей очистке фасадов и интерьеров здания от загрязнений и поздних красочных слоёв; - расчистка и промывка поверхностей стен; - обработка кладки антисептиками и камнеукрепительными составами; - устройство горизонтальной гидроизоляции путём инъецирования специализированных составов в кладку, предотвращающих капиллярное поднятие влаги по конструкции стены; - восстановление и ремонт всех каменных лестниц; - восстановление и ремонт каменных(кирпичных) вентшахт (дымовых каналов) в том числе на кровле в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; - возведение новых конструкций кровли с обязательной пропиткой всех конструкций, включая обрешётку, защитными составами и препаратами (антисептические и антипиреновые составы), устройство нового кровельного покрытия из керамической черепицы по всей площади кровли; - проведение работ по укреплению, реставрации, восстановлению и воссозданию утраченных и разрушенных основных несущих конструкций каменных стен и сводов перекрытий; - работы по реставрации первоначальных габаритов дверных и оконных проёмов, с установкой воссозданных по аналогам столярных и кованых заполнений оконных и дверных проёмов, закладка поздних проёмов; - обработка всей поверхности фасадов, и интерьеров, элементы декоративной отделки из природного камня защитными составами; - реставрационные работы с элементами воссоздания утраченных элементов и фрагментов конструкций каменных лестничных маршей и площадок входной группы; - выполнение плотницких работ по воссозданию утраченных и реставрации поврежденных элементов деревянного напольного покрытия и конструкций из плах по балкам, перемычек и колод; - все поверхности каменной кладки интерьеров и фасадов покрыть составом, являющимся современным аналогом - раствор известково-цемяночной обмазки; - проведение всего комплекса работ по воссозданию по аналогам или установке отреставрированного музейного образца изразцовой печи; - прокладка инженерных коммуникаций и внутренних сетей, необходимых для функциональной и производственной деятельности назначения здания в рамках проектных решений по приспособлению объекта к современному использованию; - проведение строительных мероприятий по обустройству и оборудованию для дальнейшей эксплуатации подкровельного пространства здания; - выполнение комплекса работ по созданию замыкающей двор стены на месте утраченного здания с консервацией места газоном. | - демонтаж существующего асфальтового покрытия подъездной дороги; - организация рельефа территории (выемка грунта и выравнивание); - демонтаж существующего исторического мощения двора; - мощение брусчаткой и гранитными плитами зоны подъезда, стоянки и территории двора с установкой поребриков; - устройство заглублённых контейнеров для сбора мусора; - расширение зоны подъезда и разворота спецтранспорта докомпоновкой брусчатого покрытия дорожных одежд георешеткой с газоном; - устройство газона с посадкой кустов; - устройство подводящих инженерных коммуникаций; - устройство ограждения территории участка с декоративными столбами фонарного освещения; - устройство булыжной отмостки по периметру зданий со встраиванием светильников декоративной подсветки фасадов; - устройство системы сбора и отведения атмосферных осадков(колодцы, трапы, дренаж, дождеприёмники и пр.). |

Инженерные системы и оборудование.

Электроснабжение

Здание «Мешок-1».

Наружное электроснабжение

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:  100,0 кВт.

Расчётная нагрузка: 95,11 кВт.

Класс напряжения электрических сетей   - 0,4кВ.

Основной источник питания объекта - ТП-30.

Точка подключения - РУ-0,4кВ.  Система заземления TN-C-S.

Питание электроэнергией щита ВРУ-1 осуществляется по  кабельной линии от основного источника питания. Учёт электроэнергии предусматривается в ЩУ-1. Проект предусматривает прокладку питающей кабельной линии 0,4кВ от ТП-30 до  щита ВРУ-1, расположенного в помещении электрощитовой. С наружной стороны устанавливается кабельный разделитель в виде распределительного шкафа ШРН. Этажные щиты запитаны от ВРУ по отдельным кабельным линиям. На вводе в здание выполняется основная система уравнивания потенциалов. Возле здания выполняется контур повторного заземления и молниезащиты.

Наружное электроосвещение

Проектом предусмотрено освещение периметра двора, а также  архитектурная подсветка фасада здания. Схема электроснабжения принята радиальная. Питание электроэнергией щита наружного освещения осуществляется по одной линии от щита ВРУ-1.

Проект предусматривает создание следующих систем наружного освещения объекта:

1. Фонарное освещение;

2. Архитектурная подсветка здания.

Управление освещением ручное.

Электроснабжение здания

Вертикальная разводка кабельных линий между этажами здания осуществляются скрыто в металлических трубах и закрытых металлических лотках. Горизонтальная разводка внутри здания осуществляется скрыто в металлических лотках и в металлической гофре в ПВХ изоляции. Линии в пределах здания выполнены кабелями марки ВВГнг-LS с низким дымо- и газовыделением. Резервирование электроэнергии осуществляется   аккумуляторными   батареями   для   светильников   эвакуационного освещения и для охранных систем, повысительной станции внутреннего пожаротушения.

Здание «Мешок-2».

Наружное электроснабжение

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:  50,0 кВт.

Расчётная нагрузка: 39,75 кВт.

Класс напряжения электрических сетей   - 0,4кВ.

Основной источник питания объекта - ТП-30.

Точка подключения - РУ-0,4кВ.  Система заземления TN-C-S.

Питание электроэнергией щита ВРУ-2 осуществляется по  кабельной линии от основного источника питания. Учёт электроэнергии предусматривается в ЩУ-2. Проект предусматривает прокладку питающей кабельной линии 0,4кВ от ТП-30 до  щита ВРУ-1, расположенного в помещении электрощитовой. С наружной стороны устанавливается кабельный разделитель в виде распределительного шкафа ШРН. Этажные щиты запитаны от ВРУ по отдельным кабельным линиям. На вводе в здание выполняется основная система уравнивания потенциалов. Возле здания выполняется контур повторного заземления и молниезащиты.

Наружное электроосвещение

Проектом предусмотрено освещение периметра двора, а также  архитектурная подсветка фасада здания. Схема электроснабжения принята радиальная. Питание электроэнергией щита наружного освещения осуществляется по одной линии от щита ВРУ-2.

Проект предусматривает создание следующих систем наружного освещения объекта:

1. Фонарное освещение;

2. Архитектурная подсветка здания.

Управление освещением ручное.

Электроснабжение здания

Вертикальная разводка кабельных линий между этажами здания осуществляются скрыто в металлических трубах и закрытых металлических лотках. Горизонтальная разводка внутри здания осуществляется скрыто в металлических лотках и в металлической гофре в ПВХ изоляции. Линии в пределах здания выполнены кабелями марки ВВГнг-LS с низким дымо- и газовыделением. Резервирование электроэнергии осуществляется   аккумуляторными   батареями   для   светильников   эвакуационного освещения и для охранных систем.

Системы водоснабжения и водоотведения

Здание «Мешок-1»

Источником воды для здания музея является существующая сеть водоснабжения, проходящая по ул. Олега Кошевого, подача воды в здание осуществляется по одному водопроводному вводу.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята тупиковая. Существуют разграничения горячего и холодного водоснабжения. Система холодного водоснабжения подает воду из наружной сети к потребителям в здание. Границей между наружной и внутренней сетью является наружная стена. Система холодного водоснабжения подает воду с температурой не менее 5 С°, и не более + 25 С°.

Хозяйственно-питьевая вода от внешнего источника водоснабжения поступает в помещение, где устраивается узел ввода, водомерный узел, и узел распределения воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

На узле ввода хозяйственно-питьевой воды на основной магистрали устанавливаются приборы, показывающие давление воды в трубопроводе.

Для защиты оборудования от засорений на вводе в здание предусмотрена установка механического фильтра.

Полив территории, прилегающей к зданию, осуществляется шлангами, подключаемыми к сантехническому оборудованию в комнате уборочного инвентаря (санузлах).

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды:

- Суточный расход воды 	– 	2,92 м3/сут

- Часовой расход воды 	– 	0,49 м3/час

- Секундный расход 		– 	0,34 л/сек

Водоотведение:                                               			 - 2,92 м³/сут

- 0,49 м³/час

Гарантированный напор в наружной сети водопровода	- 20м.в.с.

Потребный напор                                              		- 22,4м.в.с.

Расчетный расход на наружное пожаротушение:         - 20л/с

В здании предусматривается устройство следующих систем:

- система хозяйственно-питьевого водопровода, объединенного с противопожарным водопроводом;

- система горячего водоснабжения;

- система хозяйственно-бытовой канализации.

Пожаротушение здания осуществляется пожарными кранами  диаметром 50 мм со спрыском наконечника пожарного ствола диаметром 16 мм и пожарным рукавом длиной 20м.

Горячее водоснабжение здания музея запроектировано от накопительных электрических водонагревателей, устанавливаемых рядом с водоразборной арматурой.

Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется во внутриквартальную  сеть хозяйственно-бытовой канализации по ул.о.Кошевого.

Монтаж бытовой канализации: сети цокольного этажа, стояки и отводные трубопроводы от приборов из полиэтиленовых труб и фасонных частей по ГОСТ 22689-89 (Ø50 - Ø110мм), выпуски из чугунных труб и фасонных частей по ГОСТ 6942-98  Ø100мм.

Водосток с кровли здания неорганизованный на отмостку и далее по рельефу к лоткам, транспортирующим сток к водосборным колодцам. Отвод атмосферных осадков и ливневых вод осуществляется в ливневую канализацию через приёмный колодец.

Здание «Мешок-2» .

Источником воды для здания музея является существующая сеть водоснабжения, проходящая по ул. Олега Кошевого, подача воды в здание осуществляется по одному водопроводному вводу.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята тупиковая. Существуют разграничения горячего и холодного водоснабжения. Система холодного водоснабжения подает воду из наружной сети к потребителям в здание. Границей между наружной и внутренней сетью является наружная стена. Система холодного водоснабжения подает воду с температурой не менее 5 С°, и не более + 25 С°.

Хозяйственно-питьевая вода от внешнего источника водоснабжения поступает в помещение, где устраивается узел ввода, водомерный узел, и узел распределения воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

На узле ввода хозяйственно-питьевой воды на основной магистрали устанавливаются приборы, показывающие давление воды в трубопроводе.

Для защиты оборудования от засорений на вводе в здание предусмотрена установка механического фильтра.

Полив территории, прилегающей к зданию, осуществляется шлангами, подключаемыми к сантехническому оборудованию в комнате уборочного инвентаря (санузлах).

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды:

- Суточный расход воды 		– 1,72 м3/сут

- Часовой расход воды 		– 0,40 м3/час

- Секундный расход 			– 0,32 л/сек

Водоотведение:                                               			 -1,72 м³/сут

- 0,40 м³/час

Гарантированный напор в наружной сети водопровода  - 20м.в.с.

Потребный напор                                              		- 16,1м.в.с.

Расчетный расход на наружное пожаротушение:             - 20л/с

В здании предусматривается устройство следующих систем:

- система хозяйственно-питьевого водопровода, объединенного с противопожарным водопроводом;

- система горячего водоснабжения;

- система хозяйственно-бытовой канализации.

Пожаротушение здания осуществляется пожарными кранами  диаметром 50 мм со спрыском наконечника пожарного ствола диаметром 16 мм и пожарным рукавом длиной 20м.

Горячее водоснабжение здания музея запроектировано от накопительных электрических водонагревателей, устанавливаемых рядом с водоразборной арматурой.

Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется во внутриквартальную  сеть хозяйственно-бытовой канализации по ул.о.Кошевого.

Монтаж бытовой канализации: сети цокольного этажа, стояки и отводные трубопроводы от приборов из полиэтиленовых труб и фасонных частей по ГОСТ 22689-89 (Ø50 - Ø110мм), выпуски из чугунных труб и фасонных частей по ГОСТ 6942-98  Ø100мм.

Водосток с кровли здания неорганизованный на отмостку и далее по рельефу к лоткам, транспортирующим сток к водосборным колодцам. Отвод атмосферных осадков и ливневых вод осуществляется в ливневую канализацию через приёмный колодец.

Тепловые сети

Проектом в зданиях предусматривается электроотопление системой темперирования и инфракрасными низкотемпературными обогревателями  ECOSUN U+ «Fenix» (производство «Чехия»).

В качестве приборов отопления применены плинтусные системы для темперирования наружных стен - теплый плинтус «Mr.Tektum» (производство «Россия») и инфракрасные низкотемпературные обогреватели  ECOSUN U+ «Fenix» (производство «Чехия»). В помещении водомерного узла на 1 этаже и в инженерно-техническом помещении на мансардном этаже устанавливаются электроконвекторы «КРОМ» (производство «Россия»). Система управления отоплением предусмотрена автоматическая, отдельно для каждого помещения.

Для управления приборами отопления в служебных помещениях, водомерном узле, в помещении охраны, в входных группах предусмотрена установка одноканальных терморегуляторов «РТ-002» (производство «Россия»). Для контроля температуры в данных помещениях предусмотрена установка выносных датчиков температуры.

Вентиляция и кондиционирование воздуха

Система вентиляции в зданиях «Мешок-1» и «Мешок-2» предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Приток воздуха на этажах обеспечивается через оконные приточные клапаны марки "Air-Box Comfort" компании ""Air-Box" (Россия) и неплотности в оконных и дверных проемах.

Вытяжка из помещений осуществляется вентиляторами марки "ВРАН" компании "Веза" с возможностью частотного регулирования числа оборотов вала двигателя (Россия, Санкт-Петербург) через вытяжные регулируемые вентиляционные решетки марки "АМР" компании "Арктика" (Россия, Санкт-Петербург) по воздуховодам с выпуском выше кровли на 500мм.

Воздух из санузлов удаляется механически с применением оконных вентиляторов марки "Ventil" компании "Арктика" (Россия, Санкт-Петербург). Для циркуляции воздуха через помещения предусматриваются переточные решетки марки "АП" компании "Арктика" (Россия, Санкт-Петербург).

Проектом предусмотрено удаление теплоизбытков из помещения электрощитовой значением 5,0 кВт с применением кондиционера для коммерческого применения (сплит-система) марки "FAQ71B/RRQ71BV/W" компании "Daikin" (Япония).

Сети связи и Система охранного телевидения (видеонаблюдения)

Система охранного телевидения обеспечивает:

- создание дополнительного звена в комплексной системе безопасности объекта;

- обеспечение возможности своевременного реагирования на любые возможные преступные действия в отношении людей и имущества, упрощение сбора доказательной базы для следственных мероприятий в случае обнаружения подобных действий по прошествии времени;

- обеспечение возможности проведения «виртуальной экскурсии» для МГН.

Средой передачи данных служит структурированная кабельная сеть с использованием неэкранированной витой пары 6 категории и оборудования стандарта 1000Base-T. Топология сети звездообразная.

Всё сетевое оборудование, установленное на объектах, находится во взаимосвязи с сервером, находящимся в здании «Мешок-1», который формирует общую информационную сеть и связь по оптическому волокну с сетями провайдера.

Беспроводная сеть передачи данных реализована на базе потолочных всенаправленных точек доступа EAP120 со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с, охватывающих каждый этаж зданий и прилегающую территорию.

Удалённое рабочее место оператора СОТ устанавливается в помещении №12 здания Мешок-1 (Служба безопасности и охрана). УРМ организуется на базе терминала ITV 7857-ITV-FS-150-ATX-4M-S с возможностью одновременного отображения до 64 видеокамер при приёме потока видео в формате: 640х480, H264, 15fps.

Места просмотра «виртуальной экскурсии» организуются в специализированных помещениях: №18 здания «Мешок-1» и №6 здания «Мешок-2» на базе IP-видеорегистраторов Beward BRVS2 с использованием интегрированного ПО Beward с выводом изображения на 40-дюймовые ЖК-дисплеи UE40J6390AU и возможностью дистанционного управления объективами поворотных видеокамер при помощи джойстика Logitech Extreme 3D Pro.

СОТ выполнена на базе камер Beward BD3570DRV (для внутренней установки) и BD3570RV (для наружной установки), подключенных к единой сети с привязкой к ПО Axxon Next на сервере в ШТ-1. Для «виртуальной экскурсии» в каждом помещении с экспозицией установлены видеокамеры Beward BD137P.

Видеокамеры имеют два режима работы (день/ночь) и автоматическую регулировку диафрагмы. При возникновении недостаточной освещённости на наблюдаемом объекте, видеокамера переходит в ч/б режим съёмки, что значительно повышает светочувствительность. Видеокамеры снабжены вариофокальными объективами.

Передача изображения с видеокамер и запись его видеосервером осуществляется в формате H.264. Разрешение видео 1920х1080 (Full HD) c частотой 25 кадров/сек для BD3570RV и  BD3570DRV и 1920х1080 (Full HD) при 60 кадрах/сек для BD137P.

Запись звука осуществляется при помощи выносных микрофонов. Микрофон располагается вблизи камеры с направлением в ту сторону, откуда необходимо осуществление записи звука, и подключается к камере при помощи кабеля.

В качестве стандарта передачи телефонного сигнала выбран стандарт SIP по причине современности, универсальности применяемых технологий, возможности использования сетей СКС в качестве среды передачи. Точки подключения к узлу телефонной связи оборудуются VoIP- телефонными аппаратами DPH-150SE/F4B с поддержкой PoE, с портами RJ-45 LAN и RJ-45 WAN.

Мероприятия по охране окружающей среды

При проведении работ на Объекте должно быть обеспечено выполнение требований по охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ и процедурами Всемирного Банка. В соответствии с кадастровой выпиской земельный участок имеет обременение в части водоохранного режима использования.