«20» октября 2009 г.

Номер Контракта: AH5-6(g)

Номер займа: 4694-RU

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ КОТИРОВОК

Уважаемые господа!

- Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для реализации Проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга» и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении которого направляется настоящее приглашение к участию в торгах.

- Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме», получившее грант в рамках Проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», настоящим приглашает вас подать предложения на поставку оборудования систем видеонаблюдения и контроля доступа.

Предлагаемые Товары должны соответствовать требованиям Приложения I и Приложения IV.

Ваши конкурсные предложения должны состоять из следующих документов:

- Таблица цен на товары и сопутствующие услуги в соответствии Приложением III и, при необходимости, комментарий к техническим спецификациям, представленным Покупателем в Приложении I, или обоснование исключений и отклонений от предъявляемых  требований.

- Предлагаемый график поставки согласно Приложению II.

- Конкурсные предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены и поданы по следующему адресу:

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме»

Россия, 191014, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 34.

Тел.: +7 (812) 272-57-58

Факс: +7 (812) 272-20-34

e-mail: pr_museum@mail.ru

Контактное лицо: Чекоданова Маргарита Александровна

Предложения могут также быть поданы по факсу или электронной почте.

- Срок подачи Ваших предложений – «05» ноября 2009 г.

- Условия поставки:

- (I) ЦЕНЫ

В Таблице цен на Товары и сопутствующие услуги (Приложение III) указывается цена за единицу Товара и общая стоимость Товаров.

Транспортные и иные расходы по доставке Товаров по адресу поставки должны быть включены в цену Товаров.

Цены на поставку необходимых Товаров должны быть указаны в любой из валют стран-членов Банка, но не более чем в трех валютах.

Цены должны быть фиксированными и не подлежат корректировке в период исполнения Контракта.

- (II) ОЦЕНКА КОТИРОВОК И ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА

Покупатель присудит контракт тому участнику конкурса, чье предложение будет определено как по существу отвечающее требованиям данного Приглашения к подаче котировок и имеющее наименьшую оценочную стоимость.

Цены, указанные в различных валютах, будут сравниваться после их конвертации в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату срока подачи предложений, указанный в п. 4 настоящего Приглашения.

- (III) ПЛАТЕЖ

### Оплата будет производиться в соответствии с графиком и по схеме, обозначенным в Контракте и Приложении II к нему «График поставки».

- (IV) ГРАФИК ПОСТАВКИ

График поставки должен, по возможности, соответствовать требованиям Приложения II. Поставщику предлагается указать приемлемые для него сроки поставки в таблице Приложения II.

- (V) АДРЕС ПОСТАВКИ

Товары должны быть поставлены по следующему адресу:

Россия, 191014, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 34.

- (VI) СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Предлагаемые Товары должны производиться в странах, являющихся членами Всемирного банка.

- (VII) ГАРАНТИЯ

Обязательства по гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении IV к настоящему Приглашению.

- (VIII) ПРАВОМОЧНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Поставщики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с компанией или ее филиалами, которая была нанята Покупателем для предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов, использующихся в процессе закупок Товаров по данному Контракту.

- (IX) СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Конкурсное Предложение должно оставаться в силе в течение 45 (Сорока пяти) дней  с даты срока подачи Предложений, указанного в п.4 настоящего Приглашения.

- Дополнительную информацию можно получить:

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме»

Россия, 191014, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 34.
Тел.: +7 (812) 272-57-58

Факс: +7 (812) 272-20-34

e-mail: pr_museum@mail.ru

Контактное лицо: Чекоданова Маргарита Александровна.

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга

Россия, 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 249.

Телефон: +7 (812) 570-35-50

Факс: +7 (812) 312-26-61
e-mail: nefedjeva@fisp.spb.ru

Контактное лицо: Нефедьева Мария Евгеньевна

7.	Просим подтвердить по вышеуказанным номерам факса или электронной почте  получение настоящего Приглашения, а также сообщить, будете ли Вы подавать конкурсное предложение.

| С уважением, Директор Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме» | _________________ | Попова Н.И. |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Приложение I

Все Товары должны соответствовать или превышать требования технической спецификации по функциональным, эксплуатационным и эргономическим показателям.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ

| № п/п | Наименование | Техническая спецификация | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера №1 | - тип – телевизионная; - исполнение – уличная; - разрешение – не менее 550 ТВЛ; - скорость записи – не менее 25 кадров/сек; - чувствительность - не более 0.001 лк; - объектив с фокусным расстоянием 2.8-11 мм с автодиафрагмой; - ИК подсветка с дальностью: - не менее 50 м; - угол - не менее 30°. - напряжение питания – в диапазоне 9-15 Вольт постоянного тока; - температурный диапазон от -40° до +40°; - преобразователь аналогового сигнала в цифровой; - кронштейн; - термокожух. | 2 |
| 2 | Видеокамера №2 | - тип – IP, купольная, поворотная; - исполнение – уличная; - разрешение – 704х576 точек на дюйм; - скорость записи – не менее 25 кадров/сек; - чувствительность – не более 0,4 лк; - размер кадра – не более 15 Кб; - поток на канал - не менее 8192 Кбит/с; - 1 тревожный вход; - 1 тревожный выход; - встроенный детектор движения; - режим работы - день/ночь; - встроенный объектив: - оптический ZOOM (увеличение до 10 раз); - температурный диапазон от -40° до +40°; - кронштейн; - термокожух. | 1 |
| 3 | Видеокамера №3 | - тип – телевизионная, купольная; - исполнение – внутреннее; - скорость записи – 25 кадров/сек; - разрешение – не менее 600 ТВЛ; - чувствительность – не более 0.05 лк; - объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм; - напряжение питания – в диапазоне 9-15 Вольт постоянного тока; - диапазон рабочей температуры от -10 до +50°C; - преобразователь аналогового сигнала в цифровой. | 19 |
| 4 | Сервер | Требования к системному блоку: - на базе микропроцессора x86 с минимальным показателем 63 по результатам теста SYSmark 2007 Preview (BAPCO); - жесткий диск - не менее 2 000 Гбайт; - корпус: - напольный шкаф; - габаритные размеры (ВхШхГ, мм): 960*600*620, U-18; - материнская плата со встроенными звуковой и сетевой картами; - видеокарта – не менее 512 Мбайт; - оптический привод DVD-RW; - клавиатура, мышь. Требования к монитору: - матрица - жидкокристаллическая (технология LCD); - диагональ – 19’’ - разрешение - не менее 1280х1024 точек на дюйм. | 1 |
| 5 | Программное обеспечение №1 | - отображение видео с сетевых камер; - запись видео в видеоархив; - воспроизведение видеозаписей из архива; - детектирование движения; - отображение камер и их состояний на планах помещений; - возможность управления камерами прямо с планов помещений; - «Орион Видео» или аналог. | 1 |
| 6 | Программное обеспечение №2 | - протоколирование событий, происходящих в системе; - отображение состояний зон, точек доступа, приемно-контрольных приборов системы, считывающих устройств, видеокамер на планах помещений; - поддержка нескольких зон доступа; - речевое оповещение по тревогам, возможность записи и воспроизведения пользовательских сообщений; - вывод информационных карточек по каждому элементу системы; - защита системы от запуска несанкционированных программ; - «Орион 1.0 КД» или аналог. | 1 |
| 7 | Компьютер | Требования к системному блоку: - на базе микропроцессора x86 с минимальным показателем 53 по результатам теста SYSmark 2007 Preview (BAPCO); - жесткий диск – не менее 160 Гбайт; - материнская плата со встроенными видео, звуковой и сетевой картами; - оптический привод DVD-RW; - клавиатура, мышь. Требования к монитору: - матрица – жидкокристаллическая (технология LCD); - диагональ – не менее 32’’ - разрешение - не менее 1280х1024 точек на дюйм. | 1 |
| 8 | Считыватель | - тип – настольный; - поддерживаемые форматы: EM-Marine; - выход USB; - питание USB. | 1 |
| 9 | Преобразователь интерфейса | - наличие USB разъема; - преобразование из форматов RS485/RS422 в формат RS232; - полный дуплекс. | 1 |
| 10 | Коммутатор | - подключение от 5 портов 10/100Мбит. | 5 |
| 11 | Источник бесперебойного питания | - мощность - 2000 Ватт / 3000 ВА; - защита от скачков напряжения. | 1 |
| 12 | Контроллер управления доступом | - объем банка ключей – не менее 1000 пользователей, - объем автономной памяти – до 4000 событий; - поддержка ключей touch-memory и карт/брелков проксимити; - порт – RS-422/RS-485; - подключение 2 считывателей; - 2 входа кнопки запроса на выход; - 2 входа геркона двери. | 29 |
| 13 | Бесконтактный брелок доступа | - тип – проксимити; - соответствие технологии EM-Marine. | 100 |
| 14 | Cчитыватель бесконтактных брелков доступа | - поддерживаемые форматы – EM-Marine; - дальность – не менее 10 см; - выходной формат - Wiegand-26, Touch-Memory. | 52 |
| 15 | Магнитный замок | - с усилием на разрыв – от 150 кг; - питание – 12В. | 34 |
| 16 | Доводчик для внутренних дверей | - для дверей до 90 кг; - рычаг. | 31 |
| 17 | Блок резервного питания | - напряжение питания - 220 В, 50Гц; - выходное напряжение – 12 В; - выходной ток – от 1,5 А; - аккумуляторная батарея емкостью - 7 А/ч. | 30 |
| 18 | Кнопка тревожная радиоканальная | - питание – 3 В; - дальность – не менее 100 м. | 6 |
| 19 | Приемник тревожной кнопки | - тревожный выход типа «сухой контакт»; - оповещение – сирена; - контроль питания и радиоканала. | 6 |
| 20 | Аудиодомофон | - тип – проводной; - речевая связь – двухсторонняя; - длина линии связи – не менее 100 м. | 1 |
| 21 | Система кондиционирования воздуха | - тип – сплит-система, настенная, неинверторная; - функции: охлаждение, обогрев, осушение; - производительность по холоду – не менее 2.20 кВт; - воздухообмен – не менее 380.00 м3/час; - уровень шума – не более 26 дБ; - питание – 230/50/1 В/Гц/Ф; - дистанционное управление; - потребляемая мощность на обогрев – не более 0.75 кВт; - автоматический перезапуск при подаче электропитания после временного сбоя с сохранением параметров, установленных до отключения. | 1 |

Сопутствующие услуги:

| № п/п | Наименование сопутствующих услуг |
| --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Покупателем поэтажных планов размещения оборудования систем видеонаблюдения и контроля управления доступом |
| 2 | Монтаж Товаров |
| 3 | Пусконаладочные работы, приемо-сдаточные испытания |
| 4 | Обучение персонала Покупателя в области эксплуатации поставленных Товаров на месте их установки |

Примечания:

1. Монтаж Товаров должен включать в себя:

- прокладку кабельных трасс общей длиной 6 000 м;

- пробивку в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 общей длиной 250 м;

- заделку отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 общей длиной 250 м;

- прокладку провода многожильного в общей оплетке суммарной длиной 6 000м;

- монтаж коробов пластмассовых общей длиной 2 500 м;

- монтаж отдельно устанавливаемых блоков питания в количестве 55 шт.;

- разделку ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД;

- затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава общей длинной 700 м;

- монтаж выключателей установочных на ток до 25А в количестве 9 шт.

2. Все расходные материалы, инструменты и оборудование для проведения общестроительных и монтажных работ предоставляет Поставщик, а их стоимость должна быть включена в стоимость монтажа Товаров.

3. После проведения работ по прокладке кабельных трасс в отремонтированной зоне 1-го этажа Поставщик должен провести восстановление интерьера с использованием материалов и технологий предусмотренных проектом и архитектурно-планировочным заданием (дизайн-проектом) на реконструкцию 1-го этажа.

4. Обучение персонала Покупателя в области эксплуатации поставленных Товаров на месте их установки должно быть проведено для 5 человек. Общая продолжительность обучения должна составлять 40 часов.

5. Предполагаемые места установки оборудования систем видеонаблюдения и контроля доступа представлены на планах помещений (Приложение V).

Приложение II

ГРАФИК ПОСТАВКИ

Поставщику необходимо подтвердить предлагаемый график или указать возможное время поставки в последней колонке таблицы.

Адрес поставки: Россия, 191014, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 34

| ##### № позиции | ##### Наименование | ##### Кол-во, шт. | ##### Требуемое количество недель с даты подписания Контракта | ##### Предлагаемое количество недель с даты подписания Контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | Видеокамера №1 | 2 | ##### 3 |  |
| ##### 2 | Видеокамера №2 | 1 | 3 |  |
| ##### 3 | Видеокамера №3 | 19 | 3 |  |
| ##### 4 | Сервер | 1 | 3 |  |
| ##### 5 | Программное обеспечение №1 | 1 | 3 |  |
| ##### 6 | Программное обеспечение №2 | 1 | 3 |  |
| ##### 7 | Компьютер | 1 | 3 |  |
| ##### 8 | Считыватель | 1 | 3 |  |
| ##### 9 | Преобразователь интерфейса | 1 | 3 |  |
| ##### 10 | Коммутатор | 5 | 3 |  |
| ##### 11 | Источник бесперебойного питания | 1 | 3 |  |
| ##### 12 | Контроллер управления доступом | 29 | 3 |  |
| ##### 13 | Бесконтактный брелок доступа | 100 | 3 |  |
| ##### 14 | Cчитыватель бесконтактных брелков доступа | 52 | 3 |  |
| ##### 15 | Магнитный замок | 34 | 3 |  |
| ##### 16 | Доводчик для внутренних дверей | 31 | 3 |  |
| ##### 17 | Блок резервного питания | 30 | 3 |  |
| ##### 18 | Кнопка тревожная радиоканальная | 6 | 3 |  |
| ##### 19 | Приемник тревожной кнопки | 6 | 3 |  |
| ##### 20 | Аудиодомофон | 1 | 3 |  |
| ##### 21 | Система кондиционирования воздуха | 1 | 3 |  |

Сопутствующие услуги:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество недель с даты поставки Товаров | Предлагаемое количество недель с даты поставки Товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Покупателем поэтажных планов размещения оборудования систем видеонаблюдения и контроля управления доступом | 2 |  |
| 2 | Монтаж Товаров | 6 |  |
| 3 | Пусконаладочные работы, приемо-сдаточные испытания | 2 |  |
| 4 | Обучение персонала Покупателя в области эксплуатации поставленных Товаров на месте их установки | 1 |  |

##### Приложение III

ТАБЛИЦА ЦЕН НА ТОВАРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

| № позиции | Наименование | Техническая спецификация | Цена за единицу | Кол-во, шт. | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | Видеокамера №1 |  |  | 2 |  |
| ##### 2 | Видеокамера №2 |  |  | 1 |  |
| ##### 3 | Видеокамера №3 |  |  | 19 |  |
| ##### 4 | Сервер |  |  | 1 |  |
| ##### 5 | Программное обеспечение №1 |  |  | 1 |  |
| ##### 6 | Программное обеспечение №2 |  |  | 1 |  |
| ##### 7 | Компьютер |  |  | 1 |  |
| ##### 8 | Считыватель |  |  | 1 |  |
| ##### 9 | Преобразователь интерфейса |  |  | 1 |  |
| ##### 10 | Коммутатор |  |  | 5 |  |
| ##### 11 | Источник бесперебойного питания |  |  | 1 |  |
| ##### 12 | Контроллер управления доступом |  |  | 29 |  |
| ##### 13 | Бесконтактный брелок доступа |  |  | 100 |  |
| ##### 14 | Cчитыватель бесконтактных брелков доступа |  |  | 52 |  |
| ##### 15 | Магнитный замок |  |  | 34 |  |
| ##### 16 | Доводчик для внутренних дверей |  |  | 31 |  |
| ##### 17 | Блок резервного питания |  |  | 30 |  |
| ##### 18 | Кнопка тревожная радиоканальная |  |  | 6 |  |
| ##### 19 | Приемник тревожной кнопки |  |  | 6 |  |
| ##### 20 | Аудиодомофон |  |  | 1 |  |
| ##### 21 | Система кондиционирования воздуха |  |  | 1 |  |
| Общая стоимость Товаров без НДС (если применимо): |  |  |  |  |  |
| НДС (18 %) (если применимо): |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость, включая НДС, если применимо (Итого 1): |  |  |  |  |  |

Сопутствующие услуги:

| № п/п | Наименование | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Покупателем поэтажных планов размещения оборудования систем видеонаблюдения и контроля управления доступом |  |
| 2 | Монтаж Товаров |  |
| 3 | Пусконаладочные работы, приемо-сдаточные испытания |  |
| 4 | Обучение персонала Покупателя в области эксплуатации поставленных Товаров на месте их установки |  |
| Общая стоимость сопутствующих услуг без НДС, если применимо: |  |  |
| НДС (18 %), если применимо: |  |  |
| Общая стоимость, включая НДС, если применимо (Итого 2): |  |  |

Итоговая стоимость поставки Товаров и оказания сопутствующих услуг (Итого 1 + Итого 2): (сумма цифрами и прописью)

Должность уполномоченного лица ____________________________________________(Ф.И.О. уполномоченного лица)

подпись

М.П.

Примечание:

В случае расхождений между ценой за единицу и общей стоимостью, правильной считать цену за единицу.

##### Приложение  IV

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Все Товары должны быть новыми, комплектующие – не бывшие в употреблении.

- Все Товары должны соответствовать требованиям Технической спецификации.

## ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке.

## ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по данному Контракту, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, не выйдут из строя при условии соблюдения норм по эксплуатации.

- Поставщик должен обеспечить следующие сроки гарантийных периодов: не менее 12 (Двенадцати) месяцев на все поставляемые Товары.

Гарантийный срок исчисляется с даты принятия Покупателем оказанных Поставщиком сопутствующих услуг.

- Поставщик должен сообщить Покупателю номер контактного телефона Поставщика, по которому в период гарантийного срока следует сообщать о неисправностях поставленных  Товаров. Работа по устранению обнаруженных в течение гарантийного периода неисправностей должна быть начата и устранена в максимально быстрые сроки, 5 (Пять) дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни.

- Гарантийное обслуживание Товаров должно осуществляться, по возможности,  на месте их установки.

- Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товары в течение гарантийного периода, должны быть сертифицированы, произведены в странах – членах Всемирного банка и по своим параметрам не уступать заменяемым исходным комплектующим.

##### Приложение  V

ПЛАНЫ ПОМЕЩЕНИЙ

ФОРМА КОНТРАКТА AH5-6(g)

| Санкт-Петербург | « » 2009 г. |
| --- | --- |

Настоящий Контракт заключен между

Санкт-Петербургским государственным учреждением культуры «Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме», находящимся по адресу: 191014, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 34 (далее «Покупатель»),

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 (далее «Плательщик»), с одной стороны,

и (Наименование Поставщика),  находящимся по адресу:  _______________________ (адрес Поставщика) (далее «Поставщик»), с другой стороны.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить Товары и оказать сопутствующие услуги, Покупатель обязуется принять, а Плательщик оплатить Товары и сопутствующие услуги согласно «Технической спецификации Товаров и сопутствующих услуг» (Приложение I), «Таблице цен на Товары и сопутствующие услуги» (Приложение II), «Графику поставки» (Приложение III) и «Требованиям, предъявляемым к поставляемым Товарам» (Приложение IV).

- 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

Общая стоимость Контракта на Товары и сопутствующие услуги составляет _____________________________________________ (сумма цифрами и прописью с указанием валюты), в том числе НДС (сумма цифрами и прописью с указанием валюты).

Указанная общая стоимость является твердой и не подлежит изменению в период исполнения Контракта.

- 3. ПОСТАВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Товары должны быть поставлены и сопутствующие услуги оказаны по адресу Покупателя в Санкт-Петербурге  в соответствии с «Графиком поставки» (Приложение II).

Адрес Покупателя: 191014, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 34.

При передаче Товаров Покупателю Поставщик должен представить ему следующие документы:

- оригинал и 2 копии счета-фактуры Поставщика с указанием описания Товаров, количества, цены за единицу Товара и общей суммы;

- оригинал и 2 копии товарной накладной;

- гарантийное свидетельство Изготовителя или Поставщика.

Поставщик предоставляет подробные инструкции по эксплуатации и обслуживанию для каждой единицы поставляемых Товаров, для которой это необходимо.

Покупатель принимает поставленные Поставщиком Товары, о чем Поставщик и Покупатель подписывают акт сдачи-приемки.

Подписанный акт сдачи-приемки Покупатель в 5-дневный срок передает Плательщику для санкционирования платежа вместе со счетом.

Плательщик принимает решение о санкционировании платежа в течение 5 дней после получения документов от Покупателя.

- 4. УПАКОВКА

Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки в конечный пункт назначения, указанный в Контракте. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивные погрузочно-разгрузочные работы и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

- 5. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

  - От Поставщика требуется оказание следующих услуг:

- разработка и согласование с Покупателем поэтажных планов размещения оборудования систем видеонаблюдения и контроля управления доступом;

- монтаж Товаров;

- пусконаладочные работы, приемо-сдаточные испытания;

- обучение персонала Покупателя в области эксплуатации поставленных Товаров на месте их установки.

  - Фактически оказанные услуги оформляются актом сдачи-приемки.

- 6. ОПЛАТА

Оплата будет произведена в соответствии со следующим графиком:

- 6.1.	По факту поставки Товаров: 90% от общей стоимости Контракта (сумма цифрами и прописью с указанием валюты), в том числе НДС (сумма цифрами и прописью с указанием валюты), будут выплачены в течение 15 банковских дней после поставки Товаров при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течение 5 дней после их предъявления Поставщиком.

- 6.2.	По завершении всех сопутствующих услуг согласно п. 5 настоящего Контракта: 10% от общей стоимости Контракта (сумма цифрами и прописью с указанием валюты), в том числе НДС (сумма цифрами и прописью с указанием валюты), будут выплачены в течение 15 банковских дней по завершении сопутствующих услуг при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течение 5 дней после их предъявления Поставщиком.

- 7. НЕУСТОЙКА

В случае если Поставщик не может поставить Товары и оказать сопутствующие услуги в сроки, предусмотренные в Приложении II «График поставки», Покупатель взыскивает с Поставщика неустойку в размере 1% (Один процент) от цены задержанных Товаров или неоказанных сопутствующих услуг за каждую полную неделю задержки до момента фактической поставки Товаров или оказания услуг, вплоть до максимального размера неустойки эквивалентного 10% (Десять процентов) от цены задержанных Товаров или неоказанных сопутствующих услуг. После достижения этого максимума Покупатель может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта.

8. ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Контракта, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что все Товары полностью соответствуют требованиям Контракта и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или качеством изготовления.

Срок действия данной Гарантии составляет 12 месяцев с даты принятия Покупателем оказанных Поставщиком сопутствующих услуг (Приложение IV).

В случае если в Товарах будут обнаружены дефекты в течение гарантийного периода, Поставщик насколько возможно быстро производит ремонт или замену бракованных Товаров или его части без затрат со стороны Покупателя.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Ни одна из сторон не будет нести ответственность за задержку в выполнении или другое невыполнение своих обязательств в рамках Контракта, при условии, что такая задержка является результатом обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, войнами, революциями, гражданскими беспорядками, землетрясениями, пожарами, взрывами, штормами, наводнениями, эпидемиями, забастовками, конфискацией или другими действиями правительственных органов, введением эмбарго или другими обстоятельствами, не зависящими от воли стороны, их испытывающей.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Покупатель, Плательщик и Поставщик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон, в процессе прямых неформальных переговоров, все разногласия или споры, возникшие между ними по Контракту или в связи с ним.

В случае если стороны не смогут решить спорный вопрос по Контракту к обоюдному согласию в процессе прямых неформальных переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Поставщик освобождает Покупателя от ответственности по любым искам третьей стороны, связанным с нарушением авторского права, патентного права, права на товарный знак или промышленный образец, предъявленным в связи с использованием Товаров или какой-либо их части.

Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом.

Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Приложения:

Приложение I ― «Техническая спецификация Товаров и сопутствующих услуг»

Приложение II - «Таблица цен на Товары и сопутствующие услуги»

Приложение  III ―«График поставки»

Приложение IV ― «Требования, предъявляемые к поставляемым Товарам»

Реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: | Плательщик: | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме» 191014, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 34 ИНН 7825704794 КПП 784101001 Реквизиты счета: р/c 40201810100000000024 БИК 044030001 В ГРЦК ГУ Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме л/с 0170012) КБК (820 3 03 02020 02 0200 180) | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 ИНН 7826679830 КПП 783801001 ОКОНХ 98400 ОКПО 45554598 МФО (БИК) 044030733 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. С-Петербурге Для специального счета: р/с 40703810200000001575 к/с 30101810200000000733 Для счета софинансирования: р/с 40703810907000401575 к/с 30101810200000000733 |  |
| От Покупателя: | От Плательщика: | От Поставщика: |
| Директор | Генеральный директор |  |
| ________________Попова Н.И. М.П. | ____________Васильев А.А. М.П. | __________ М.П. |